УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от 14.10.2025 № 363

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Новоржевский муниципальный округ

на период 2025 – 2041 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	14

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	16

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	16

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	16

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	18

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	20

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	21

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	22

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	25

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	25

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	25

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	26

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	26

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	27

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	27

1.2.13 Иная информация, в том числе:	27

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	31

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	31

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	32

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	42

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	49

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	49

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	49

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	51

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	52

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	52

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	55

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	55

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	58

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	58

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	60

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	62

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	62

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	62

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	63

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	63

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	64

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	64

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	64

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	65

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	68

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	68

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	69

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	70

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	70

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	70

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	71

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	72

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	72

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	73

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	74

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	74

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	74

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	75

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	75

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	76

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	76

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	76

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	82

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	82

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	82

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	82

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	83

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	83

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	83

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	83

1.9.2 Частота отключений потребителей	84

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	85

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	85

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	85

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	85

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	85

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	87

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	87

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	88

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	88

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	88

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	88

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	88

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	89

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	89

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	89

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	89

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	89

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	92

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	92

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	94

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	94

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	95

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	95

Часть 8. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	96

Часть 9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	96

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	96

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	97

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	97

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	107

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	108

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	108

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	108

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	109

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	109

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	110

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	110

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	110

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	111

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	112

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	118

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	118

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	118

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	118

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	118

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	119

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	119

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	120

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	120

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	120

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	120

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	122

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	122

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	122

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	122

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	123

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	123

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	123

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	123

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	124

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	124

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	125

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	126

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	126

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	127

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	127

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	128

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	129

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	129

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	141

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	141

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	141

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	143

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	143

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	144

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	145

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	146

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	146

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	146

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	146

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	147

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	147

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	147

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	147

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	147

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	154

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	154

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	157

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	157

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	157

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	158

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	174

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	174

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	174

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	174

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	175

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	175

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	176

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	179

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	184

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	184

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	186

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	186

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	187

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	191

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	191

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При разработке Схемы теплоснабжения на период до 2041 года, за базовый год разработки принять 2024 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 1 организация от 9 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | производство / передача |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | производство / передача |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | производство / передача |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | производство / передача |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | производство / передача |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | производство / передача |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | производство / передача |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В Новоржевском муниципальном округе статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен одной организации. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Новоржевский муниципальный округ приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Луга М1-1,0 | 1 | 2011 | 1,0000 | 1,8000 | 0,0610 | 75,0000 | 0,0610 | н/д |
| 2 | КВР-0,8 | 1 | 2021 | 0,8000 |  | 0,0610 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,3 | 1 | 2016 | 0,3000 | 1,1000 | 0,0770 | 75,0000 | 0,0770 | н/д |
| 2 | КВР-0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 0,0770 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,8 | 1 | 2022 | 0,8000 | 1,6000 | 0,1690 | 75,0000 | 0,1690 | н/д |
| 2 | КВР-0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 0,1690 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,8 | 1 | 2023 | 0,8000 | 2,1000 | 0,2400 | 75,0000 | 0,2400 | н/д |
| 2 | КВР-1,0 | 1 | 2020 | 1,0000 |  | 0,2400 | 75,0000 |  | н/д |
| 3 | КВР -0,3 | 1 | 2016 | 0,3000 |  | 0,2400 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 | 1,8000 | 0,1850 | 75,0000 | 0,1850 | н/д |
| 2 | КВР-1,0 | 1 | 2021 | 1,0000 |  | 0,1850 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,8 | 1 | 2021 | 0,8000 | 1,6000 | 0,1030 | 75,0000 | 0,1030 | н/д |
| 2 | КВР-0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 0,1030 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР -0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 | 1,9000 | 0,1570 | 75,0000 | 0,1570 | н/д |
| 2 | КВР-0,3 | 1 | 2016 | 0,3000 |  | 0,1570 | 75,0000 |  | н/д |
| 3 | КВР-0,8 | 1 | 2024 | 0,8000 |  | 0,1570 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 10 (БАМ), д. Орша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,8 | 1 | 2021 | 0,8000 | 2,8000 | 0,1590 | 75,0000 | 0,1590 | н/д |
| 2 | КВР-1,0 | 1 | 2021 | 1,0000 |  | 0,1590 | 75,0000 |  | н/д |
| 3 | КВР-1,0 | 1 | 2022 | 1,0000 |  | 0,1590 | 75,0000 |  | н/д |
| Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,35 | 1 | 2022 | 0,3500 | 0,8500 | 0,0290 | 75,0000 | 0,0290 | н/д |
| 2 | КУМ-05 | 1 | 2000 | 0,5000 |  | 0,0290 | 75,0000 |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 21 |  | 15,5500 | 15,5500 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор | Луга М1-1,0 | 1 | 1,0000 | 1,8000 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 |  |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно | КВР-0,3 | 1 | 0,3000 | 1,1000 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 |  |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 | 1,6000 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 |  |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 | 2,1000 |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 1,0000 |  |
|  |  | КВР -0,3 | 1 | 0,3000 |  |
| 5 | Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 | 1,8000 |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 1,0000 |  |
| 6 | Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 | 1,6000 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 |  |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев | КВР -0,8 | 1 | 0,8000 | 1,9000 |
|  |  | КВР-0,3 | 1 | 0,3000 |  |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 |  |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ), д. Орша | КВР-0,8 | 1 | 0,8000 | 2,8000 |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 1,0000 |  |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 1,0000 |  |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы | КВР-0,35 | 1 | 0,3500 | 0,8500 |
|  |  | КУМ-05 | 1 | 0,5000 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 21 | 15,5500 | 15,5500 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Новоржевского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 0,0000 | 2,1000 | 0,0000 | 2,1000 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 0,0000 | 1,9000 | 0,0000 | 1,9000 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,8000 | 0,0000 | 2,8000 | 0,4300 | 2,3700 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 0,0000 | 0,8500 | 0,0000 | 0,8500 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 15,5500 | 0,0000 | 15,5500 | 0,4300 | 15,1200 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива (основное/ резервное) | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 249,3200 | 0,0000 | 249,3200 | Дрова/уголь | 91,2380 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 316,0000 | 0,0000 | 316,0000 | Дрова/уголь | 103,4740 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 809,7800 | 0,0000 | 809,7800 | Дрова/уголь | 197,9040 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 952,8400 | 0,0000 | 952,8400 | Дрова/уголь | 257,2220 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 845,5000 | 0,0000 | 845,5000 | Дрова/уголь | 249,7740 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 424,5000 | 0,0000 | 424,5000 | Дрова/уголь | 99,7500 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 606,7000 | 0,0000 | 606,7000 | Дрова/уголь | 185,6680 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 351,3100 | 0,0000 | 351,3100 | Дрова/уголь | 105,6020 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 120,3000 | 0,0000 | 120,3000 | Дрова/уголь | 60,6480 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 4676,2500 | 0,0000 | 4676,2500 |  | 1351,2800 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор | Луга М1-1,0 | 1 | 2011 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно | КВР-0,3 | 1 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 2023 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2020 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР -0,3 | 1 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев | КВР-0,8 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев | КВР -0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,3 | 1 | 2016 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ), д. Орша | КВР-0,8 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2021 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,0 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы | КВР-0,35 | 1 | 2022 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КУМ-05 | 1 | 2000 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 21 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Новоржевского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 249,3200 | 138,5111 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 316,0000 | 287,2727 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 809,7800 | 506,1125 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 952,8400 | 453,7333 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 845,5000 | 469,7222 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 424,5000 | 265,3125 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 606,7000 | 319,3158 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,8000 | 351,3100 | 125,4679 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 120,3000 | 141,5294 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 15,5500 | 4676,2500 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Новоржевского муниципального округа осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» отпущенного в сеть:
- Котельная № 1 (д. Выбор) - расчетный
- Котельная № 2 (д. Вехно) - расчетный
- Котельная № 3 (ул. Пушкина) - расчетный
- Котельная № 5 (НСШ) - расчетный
- Котельная № 6 (ДК) - расчетный
- Котельная № 7 (администрация) - расчетный
- Котельная № 8 (ЦРБ) - расчетный
- Котельная № 10 (БАМ) - расчетный
- Котельная № 11 (д. Дубровы) - расчетный

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории Новоржевского муниципального округа технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2024 гг. отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Новоржевского муниципального округа отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | Дрова/уголь | 91,2380 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | Дрова/уголь | 103,4740 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Дрова/уголь | 197,9040 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | Дрова/уголь | 257,2220 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | Дрова/уголь | 249,7740 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | Дрова/уголь | 99,7500 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | Дрова/уголь | 185,6680 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | Дрова/уголь | 105,6020 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | Дрова/уголь | 60,6480 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  | 1351,2800 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.

Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных | лет | 12,1296 | 9,5185 | 8,2963 | 8,7407 | 5,2963 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 316,5448 |
| Собственные нужды | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,3181 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход резервного топлива | т.у.т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Новоржевский муниципальный округ занимаются следующие организации:

1. МП Новоржевского района «Энергоресурс».

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 61,0000 | - | 61,0000 | 10,0650 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 96,0000 | - | 96,0000 | 30,5280 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 267,5000 | - | 267,5000 | 57,5250 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 585,4000 | - | 585,4000 | 76,1198 |
| Котельная № 6 (ДК) | 524,5000 | - | 524,5000 | 97,8030 |
| Котельная № 7 (администрация) | 121,5000 | - | 121,5000 | 16,2840 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 349,0000 | - | 349,0000 | 69,7230 |
| Котельная № 10 (БАМ) | 308,0000 | - | 308,0000 | 75,7080 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 34,0000 | - | 34,0000 | 3,8760 |
| Итого | 2346,9000 | 0,0000 | 2346,9000 | 437,6318 |

Зона деятельности МП Новоржевского района «Энергоресурс»

Тепловые сети, эксплуатируемые МП Новоржевского района «Энергоресурс» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 (д. Выбор) д. Выбор - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 122,000 м и материальной характеристикой 10,065 м2.

2.) Котельная № 2 (д. Вехно) д. Вехно - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 192,000 м и материальной характеристикой 30,528 м2.

3.) Котельная № 3 (ул. Пушкина) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 535,000 м и материальной характеристикой 57,525 м2.

4.) Котельная № 5 (НСШ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1170,800 м и материальной характеристикой 76,120 м2.

5.) Котельная № 6 (ДК) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1049,000 м и материальной характеристикой 97,803 м2.

6.) Котельная № 7 (администрация) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 243,000 м и материальной характеристикой 16,284 м2.

7.) Котельная № 8 (ЦРБ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 698,000 м и материальной характеристикой 69,723 м2.

8.) Котельная № 10 (БАМ) д. Орша - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 616,000 м и материальной характеристикой 75,708 м2.

9.) Котельная № 11 (д. Дубровы) д. Дубровы - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 68,000 м и материальной характеристикой 3,876 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей представлены ниже.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 61,00 | 3,477 |
| 108 | 61,00 | 6,588 |
| Всего от источника | 122,00 | 10,065 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 159 | 192,00 | 30,528 |
| Всего от источника | 192,00 | 30,528 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 26,00 | 1,482 |
| 108 | 488,00 | 52,704 |
| 159 | 21,00 | 3,339 |
| Всего от источника | 535,00 | 57,525 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 825,00 | 47,025 |
| 76 | 273,80 | 20,809 |
| 108 | 62,00 | 6,696 |
| 159 | 10,00 | 1,590 |
| Всего от источника | 1170,80 | 76,120 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 51 | 102,00 | 5,202 |
| 57 | 308,00 | 17,556 |
| 108 | 484,00 | 52,272 |
| 133 | 72,00 | 9,576 |
| 159 | 83,00 | 13,197 |
| Всего от источника | 1049,00 | 97,803 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 45 | 68,00 | 3,060 |
| 57 | 4,00 | 0,228 |
| 76 | 171,00 | 12,996 |
| Всего от источника | 243,00 | 16,284 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 111,00 | 6,327 |
| 108 | 587,00 | 63,396 |
| Всего от источника | 698,00 | 69,723 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 28,00 | 1,596 |
| 108 | 380,00 | 41,040 |
| 159 | 208,00 | 33,072 |
| Всего от источника | 616,00 | 75,708 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 68,00 | 3,876 |
| Всего от источника | 68,00 | 3,876 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 4693,80 | 437,632 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 122,00 | - | 10,065 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 122,00 | - | 10,065 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 192,00 | - | 30,528 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 192,00 | - | 30,528 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |
| Надземная | 15,00 | - | 2,385 |
| Канальная | 520,00 | - | 55,14 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 535,00 | - | 57,525 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |
| Надземная | 887,00 | - | 53,721 |
| Канальная | 283,80 | - | 22,399 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1170,80 | - | 76,120 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 1049,00 | - | 97,803 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 1049,00 | - | 97,803 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 243,00 | - | 16,284 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 243,00 | - | 16,284 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |
| Надземная | 698,00 | - | 69,723 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 698,00 | - | 69,723 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |
| Надземная | 616,00 | - | 75,708 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 616,00 | - | 75,708 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | 68,00 | - | 3,876 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 68,00 | - | 3,876 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 4693,80 | - | 437,632 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |
| До 1990 | 122,00 | 10,065 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 122,00 | 10,065 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |
| До 1990 | 192,00 | 30,528 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 192,00 | 30,528 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |
| До 1990 | 535,00 | 57,525 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 535,00 | 57,525 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |
| До 1990 | 912,80 | 54,528 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 258,00 | 21,592 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1170,80 | 76,120 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |
| До 1990 | 977,00 | 88,227 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 72,00 | 9,576 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1049,00 | 97,803 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |
| До 1990 | 243,00 | 16,284 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 243,00 | 16,284 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |
| До 1990 | 651,00 | 67,044 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 47,00 | 2,679 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 698,00 | 69,723 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |
| До 1990 | 616,00 | 75,708 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 616,00 | 75,708 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |
| До 1990 | 68,00 | 3,876 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 68,00 | 3,876 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 4693,80 | 437,632 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 1 (д. Выбор)

Котельная № 1 (д. Выбор) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 2 (д. Вехно)

Котельная № 2 (д. Вехно) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 3 (ул. Пушкина)

Котельная № 3 (ул. Пушкина) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 5 (НСШ)

Котельная № 5 (НСШ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 6 (ДК)

Котельная № 6 (ДК) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 7 (администрация)

Котельная № 7 (администрация) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная № 8 (ЦРБ)

Котельная № 8 (ЦРБ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная № 10 (БАМ)

Котельная № 10 (БАМ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.9 Котельная № 11 (д. Дубровы)

Котельная № 11 (д. Дубровы) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику

Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график источников тепловой энергии МП Новоржевского района «Энергоресурс»

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

На источниках теплоснабжения отказы отсутствовали.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 19,3000 | 7,7411 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 29,5000 | 9,3354 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 59,5000 | 7,3477 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 84,1000 | 8,8262 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 75,5000 | 8,9296 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 34,9700 | 8,2379 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 58,8000 | 9,6918 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 44,5000 | 12,6669 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 12,9000 | 10,7232 |
| Итого по ЕТО |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0000 | 0,0000 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 419,0700 | 8,9617 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 19,3000 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 29,5000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 59,5000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 84,1000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 75,5000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 34,9700 | 0,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 58,8000 | 0,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 44,5000 | 0,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 12,9000 | 0,0000 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | - | 100 | - | - |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | - | 0 | - | - |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 25 | - | - | - |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 0 | 100 | - | - |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 0 | 25 | 0 | - |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 50 | 0 | - | - |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 75 | - | - | - |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | - | 0 | - | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

Таблица 1.3.19.1 - Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 2020 | 0 | - |
| 2021 | 0 | - |
| 2022 | 0 | - |
| 2023 | 0 | - |
| 2024 | 0 | - |

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная № 1 (д. Выбор)

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоржевский р-н, д. Выбор, ул. Школьная | 8 | школа | отопление |
| 2 | Новоржевский р-н, д. Выбор, ул. Школьная | 8 | администрация м.о. | отопление |

1.4.2 Котельная № 2 (д. Вехно)

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | школа | отопление |
| 2 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | детский сад | отопление |
| 3 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | администрация м.о. | отопление |
| 4 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | библиотека |  |
| 5 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | ДК | отопление |
| 6 | Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная | 119 | мед.пункт | отопление |

1.4.3 Котельная № 3 (ул. Пушкина)

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Новоржев, ул. Пушкина | 152 | многоквартирный дом | отопление |
| 2 | г.Новоржев, ул. Пушкина | 152А | многоквартирный дом | отопление |
| 3 | г. Новоржев, ул. Пушкина | 150Б | многоквартирный дом | отопление |
| 4 | г.Новоржев, ул. Пушкина | 150В | многоквартирный дом | отопление |

1.4.4 Котельная № 5 (НСШ)

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоржев, ул. Германа | 72 | школа (здание №3) | отопление |
| 2 | г. Новоржев, ул. Германа | 72 | школа (здание №2) | отопление |
| 3 | г. Новоржев, ул. Германа | 79 | детский сад (здание старое) | отопление |
| 4 | г. Новоржев, ул. Германа | 79 | детский сад (здание новое) | отопление |
| 5 | г. Новоржев, ул. Германа | 81 | многоквартирный дом | отопление |
| 6 | г. Новоржев, ул. Германа | 77 | многоквартирный дом | отопление |
| 7 | г. Новоржев, ул. Набережная | 7 | многоквартирный дом | отопление |

1.4.5 Котельная № 6 (ДК)

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоржев, ул. Германа | 65 | ДК | отопление |
| 2 | г. Новоржев, ул. Германа | б/н | гараж | отопление |
| 3 | г. Новоржев, ул. Володарского | 24 | школа искусств | отопление |
| 4 | г. Новоржев, ул. Германа | 69 | суд | отопление |
| 5 | г. Новоржев, ул. Германа | 56 | центр занятости | отопление |
| 6 | г. Новоржев, ул. Германа | 56 | ФСС | отопление |
| 7 | г. Новоржев, ул. Германа | 56 | Центр соц.обслуживания | отопление |
| 8 | г. Новоржев, ул. Германа | 56 | Центр соц.защиты | отопление |
| 9 | г. Новоржев, ул. Германа | 56 | администрация м.о. | отопление |
| 10 | г. Новоржев, ул. Германа | 50 | сбербанк | отопление |
| 11 | г. Новоржев, ул. Германа | 50 | редакция | отопление |
| 12 | г. Новоржев, ул. Германа | 50 | МФЦ | отопление |
| 13 | г. Новоржев, ул. Германа | 50 | ЗАГС | отопление |
| 14 | г. Новоржев, ул. Германа | 50 | администрация м.о. | отопление |
| 15 | г. Новоржев, ул. Германа | 54 | Ростелеком | отопление |
| 16 | г. Новоржев, ул. Германа | 67 | многоквартирный дом | отопление |
| 17 | г. Новоржев, ул. Псковская | 1 | многоквартирный дом | отопление |

1.4.6 Котельная № 7 (администрация)

Таблица 1.4.6.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоржев, ул. Германа | 55 | администрация м.о. | отопление |
| 2 | г. Новоржев, ул. Германа | 55 | гаражи | отопление |
| 3 | г. Новоржев, ул. Р.Крестьянская | 84 | администрация м.о. | отопление |
| 4 | г. Новоржев, ул. Р.Крестьянская | 84 | Росгосстрах | отопление |
| 5 | г. Новоржев, ул. Германа | 57 | многоквартирный дом | отопление |

1.4.7 Котельная № 8 (ЦРБ)

Таблица 1.4.7.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоржев, ул. Медицинская | 2 | поликлиника | отопление |
| 2 | г. Новоржев, ул. Медицинская | 2 | больница | отопление |
| 3 | г. Новоржев, ул. Медицинская | 2 | дом ветеранов | отопление |
| 4 | г. Новоржев, ул. Медицинская | 2 | общежитие | отопление |
| 5 | г. Новоржев, ул. Льва Толстого | 41 | многоквартирный дом | отопление |

1.4.8 Котельная № 10 (БАМ)

Таблица 1.4.8.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Орша, ул. Мелиораторов | 1 | многоквартирный дом | отопление |
| 2 | д. Орша, ул. Мелиораторов | 2 | многоквартирный дом | отопление |
| 3 | д. Орша, ул. Мелиораторов | 3 | многоквартирный дом | отопление |
| 4 | д. Орша, ул. Мелиораторов | 4 | многоквартирный дом | отопление |

1.4.9 Котельная № 11 (д. Дубровы)

Таблица 1.4.9.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | № дома | Наименование потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дубровы |  | школа | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| д. Выбор, ул. Школьная, д. 8 |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,0000 | 0,0900 | 0,0000 |
| д. Вехно, ул. Центральная, д. 119 |  |  |  |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 152, 152А, 150Б, 150В |  |  |  |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,3460 | 0,0000 | 0,0000 |
| г. Новоржев, ул. Германа |  |  |  |
| Котельная № 5 (НСШ) | 0,1610 | 0,4340 | 0,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) | 0,0960 | 0,5680 | 0,0000 |
| г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, гаражи, д. 57, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 84 |  |  |  |
| Котельная № 7 (администрация) | 0,0760 | 0,1150 | 0,0000 |
| г. Новоржев, ул. Медицинская (здания ЦРБ), ул. Льва Толстого, д. 41 |  |  |  |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,1240 | 0,2080 | 0,0000 |
| д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| Котельная № 10 (БАМ) | 0,4300 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Дубровы, ул. Партизана Григорьева, д. 99 |  |  |  |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,0000 | 0,0580 | 0,0000 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,0035 | 0,0900 | 0,0935 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,0053 | 0,1500 | 0,1553 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,0100 | 0,3460 | 0,3560 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 0,0150 | 0,5950 | 0,6100 |
| Котельная № 6 (ДК) | 0,0238 | 0,6640 | 0,6878 |
| Котельная № 7 (администрация) | 0,0063 | 0,1910 | 0,1973 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,1167 | 0,3320 | 0,4487 |
| Котельная № 10 (БАМ) | 0,0080 | 0,4300 | 0,4380 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,0023 | 0,0580 | 0,0603 |
| Итого: | 0,1909 | 2,8560 | 3,0469 |
| Итого по МО: | 0,1909 | 2,8560 | 3,0469 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 230,0200 | 230,0200 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 286,5000 | 286,5000 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 750,2800 | 750,2800 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 868,7400 | 868,7400 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 770,0000 | 770,0000 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 375,1100 | 375,1100 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 547,9000 | 547,9000 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 306,8100 | 306,8100 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 107,4000 | 107,4000 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с постановлением Администрации Новоржевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 439 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Новоржевского муниципального округа» нормативы потребления приведены ниже.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 0,0900 | 0,0900 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 0,3460 | 0,3460 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 0,5950 | 0,5950 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 0,6640 | 0,6640 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 0,1910 | 0,1910 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 0,3320 | 0,3320 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,8000 | 0,4300 | 0,4300 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 0,0580 | 0,0580 |
| Итого по МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 15,5500 | 2,8560 | 2,8560 |
| Итого по МО: |  | 15,5500 | 2,8560 | 2,8560 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0035 | 0,0900 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0053 | 0,1500 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 0,0100 | 0,3460 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 2,1000 | 0,0000 | 2,1000 | 0,0150 | 0,5950 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0238 | 0,6640 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 0,0063 | 0,1910 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 1,9000 | 0,0000 | 1,9000 | 0,1167 | 0,3320 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,8000 | 2,8000 | 0,4300 | 2,3700 | 0,0080 | 0,4300 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 0,8500 | 0,0000 | 0,8500 | 0,0023 | 0,0580 |
| Итого по МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 15,5500 | 15,5500 | 0,4300 | 15,1200 | 0,1909 | 2,8560 |
| Итого по МО: |  | 15,5500 | 15,5500 | 0,4300 | 15,1200 | 0,1909 | 2,8560 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 0,0900 | 1,7065 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 0,1500 | 0,9447 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 0,3460 | 1,2440 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 0,5950 | 1,4900 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 0,6640 | 1,1122 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 0,1910 | 1,4027 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 0,3320 | 1,4513 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,3700 | 0,4300 | 1,9320 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 0,0580 | 0,7897 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| № | Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения) | Всего подпитки тепловой сети | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Исходной водой для подпитки теплосетей, связанной с открытым водоразбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Котельные осуществляют подогрев питьевой воды до заданной температуры (в соответствии с сетевым графиком).

Имеющегося запаса подпиточной воды достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей Новоселовского муниципального округа.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 30 | 28,8 | 43 | 35 | 43 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 192,2 | 404 | 408 | 383 | 320 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 193,4 | 389,8 | 416 | 375 | 343,0000 |
|  |  | т.у.т. | 71,365 | 103,687 | 110,656 | 99,75 | 91,238 |
|  | Остаток топлива | м3 | 28,8 | 43 | 35 | 43 | 20 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 77.6 | 92 | 65,3 | 51,3 | 18,9 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 278,4 | 323,84 | 362,5 | 398,9 | 374,1 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 264 | 352,34 | 376,5 | 431,3 | 389,0000 |
|  |  | т.у.т. | 70,224 | 93,722 | 100,149 | 114,726 | 103,474 |
|  | Остаток топлива | м3 | 92 | 63,5 | 51,3 | 18,9 | 4,0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 73,8 | 76 | 165,84 | 139,6 | 160,5 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 405,5 | 750,5 | 808,7 | 718,9 | 697,3 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 403,3 | 660,66 | 834,94 | 698 | 744,0000 |
|  |  | т.у.т. | 107,279 | 175,736 | 222,094 | 185,668 | 197,9040 |
|  | Остаток топлива | м3 | 76 | 165,84 | 139,6 | 160,5 | 113,8 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
|  | Приход топлива за год | т | 9,5 | 35,5 | 34 | 7 | 8 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 9,5 | 35,5 | 22 | 15 | 12 |
|  |  | т.у.т | 3,506 | 13,0995 | 8,118 | 5,49 | 4,428 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 12 | 4 | о |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 97,2 | 110 | 98,35 | 144,7 | 86 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 482,4 | 1083 | 945,54 | 660,1 | 973,6 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 469,6 | 1094,65 | 899,19 | 718,8 | 967,0000 |
|  |  | т.у.т. | 124,914 | 291,177 | 239,184 | 191,201 | 257,2220 |
|  | Остаток топлива | м3 | 110 | 98,35 | 144,7 | 86 | 92,6 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
|  | Приход топлива за год | т | 25 | 56 | 51 | 10 | 4 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 25 | 56 | 39 | 14 | 12 |
|  |  | т.у.т | 9,225 | 20,664 | 14,391 | 5,166 | 4,428 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 12 | 8 | о |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 104,2 | 65 | 138,49 | 76,6 | 116,9 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 437,8 | 985 | 836 | 931,48 | 706,3 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 477 | 911,5 | 897,89 | 891,18 | 799,2 |
|  |  | т.у.т. | 126,882 | 242,462 | 238,839 | 237,054 | 212,587 |
|  | Остаток топлива | м3 | 65 | 138,49 | 76,6 | 116,9 | 24 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
|  | Приход топлива за год | т | 14,5 | 49,5 | 39,3 | 10 | 4 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 14,5 | 49,5 | 30,3 | 15 | 8 |
|  |  | т.у.т | 5,351 | 18,266 | 11,181 | 5,535 | 2,952 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 9 | о | о |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 43,1 | 56,2 | 113,4 | 70,5 | 106,2 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 342,2 | 481,4 | 587,2 | 447,7 | 284,77 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 329,1 | 424,2 | 630,1 | 412 | 375,0000 |
|  |  | т.у.т. | 87,541 | 112,837 | 167,607 | 109,592 | 99,7500 |
|  | Остаток топлива | м3 | 56,2 | 113,4 | 70,5 | 106,2 | 15,97 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 31,4 | 81 | 125,68 | 147,75 | 173,38 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 474,8 | 874,4 | 942,04 | 812,15 | 632,85 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 425,2 | 829,72 | 919,97 | 786,52 | 698,0000 |
|  |  | т.у.т. | 113,103 | 220,706 | 244,712 | 209,214 | 185,6680 |
|  | Остаток топлива | м3 | 81 | 125,68 | 147,75 | 173,38 | 108,23 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
|  | Приход топлива за год | т | 44 | 36 | 39,3 | 14 | 3 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 44 | 36 | 27,3 | 21 | 8 |
|  |  | т.у.т | 16,236 | 13,284 | 10,074 | 7,749 | 2,952 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 59 | 25 | 129,3 | 66,2 | 146,5 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 204,9 | 674,9 | 757,7 | 481,5 | 694,8 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 238,9 | 543,6 | 820,8 | 401,2 | 397,0000 |
|  |  | т.у.т. | 63,574 | 144,598 | 218,333 | 106,719 | 105,6020 |
|  | Остаток топлива | м3 | 25 | 129,3 | 66,2 | 146,5 | 444,3 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Приход топлива за год | т | 60 | 57 | 39,3 | 11. | 8 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 60 | 57 | 34,3 | 16 | 8 |
|  |  | т.у.т | 22,140 | 21,033 | 12,657 | 5,904 | 2,952 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 0 | 0 | 44 | 30 | 54,1 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 0 | 99 | 304,6 | 215,7 | 138 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 0 | 55 | 318,6 | 191,6 | 192,1 |
|  |  | т.у.т. | 0 | 14,63 | 84,748 | 50,971 | 51,099 |
|  | Остаток топлива | м3 | 0 | 44 | 30 | 54,1 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800» |

Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 530,2 | 325,9 | 936,6 | 793,9 | 1000,1 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 1628 | 3897,4 | 6184 | 4985 | 4928,3 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 1832,2 | 3259,7 | 6326,7 | 4778,8 | 5567,9 |
|  |  | т.у.т. | 487,365 | 867,08 | 1682,902 | 1271,161 | 1481,061 |
|  | Остаток топлива | м3 | 325,9 | 963,6 | 793,9 | 1000,1 | 360,5 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 |
|  | Приход топлива за год | т | 266,2 | 532,5 | 335,96 | 145 | 112 |
|  | Израсходовано топлива: | т | 266,2 | 531,5 | 270,96 | 198 | 124 |
|  |  | т.у.т. | 98,228 | 196,123 | 99,984 | 73,062 | 45,756 |
|  | Остаток топлива | т | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200» |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии муниципального образования нормативные запасы топлива отсутствуют.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Новоржевского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Дрова;

Резервное топливо - уголь

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | Дрова | 100 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | Дрова | 100 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Дрова Уголь | 93 7 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | Дрова Уголь | 89 11 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | Дрова Уголь | 90 10 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | Дрова | 100 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | Дрова Уголь | 92 8 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | Дрова Уголь | 80 20 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | Дрова | 100 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Новоржевского муниципального округа является дрова.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 1351,2800 | 97 |
| Уголь | 41,328 | З» |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключений не зафиксировано.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключений не зафиксировано.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 4,549 | 6,286 | 6,461 | 5,049 | 4,663 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 3,401 | 5,138 | 5,034 | 4,763 | 4,243 |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 3,401 | 5,138 | 5,034 | 4,763 | 4,243 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 1,148 | 1,148 | 1,423 | 0,286 | 0,42 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 7856,887 | 8147,21 | 11336,04 | 7388,41 | 8237,13 |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. | -2127,1 | -5 227,70 | -4309,6 | -4153,5 | -7231,4 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 16120,06 | 27580,29 | 27712,17 | 28077,1 | 29894,2 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Согласно приказу комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 11.12.2024 № 166-г тариф на тепловую энергию представлен ниже

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом комитета по тарифам Псковской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 249,3200 | 0,0000 | 249,3200 | 19,3000 | 230,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 230,0200 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 316,0000 | 0,0000 | 316,0000 | 29,5000 | 0,0000 | 286,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 286,5000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 809,7800 | 0,0000 | 809,7800 | 59,5000 | 750,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 750,2800 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 952,8400 | 0,0000 | 952,8400 | 84,1000 | 206,8000 | 661,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 868,7400 |
| Котельная № 6 (ДК) | 845,5000 | 0,0000 | 845,5000 | 75,5000 | 175,0000 | 298,1000 | 0,0000 | 296,9000 | 770,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) | 424,5000 | 0,0000 | 424,5000 | 34,9700 | 114,3000 | 215,9900 | 0,0000 | 44,8200 | 375,1100 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 606,7000 | 0,0000 | 606,7000 | 58,8000 | 152,0000 | 387,8000 | 0,0000 | 8,1000 | 547,9000 |
| Котельная № 10 (БАМ) | 351,3100 | 0,0000 | 351,3100 | 44,5000 | 306,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 306,8100 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 120,3000 | 0,0000 | 120,3000 | 12,9000 | 0,0000 | 107,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 107,4000 |
| Итого: | 4676,2500 | 0,0000 | 4676,2500 | 419,0700 | 1935,2100 | 1957,7300 | 0,0000 | 349,8200 | 4242,7600 |
| Итого по МО: | 4676,2500 | 0,0000 | 4676,2500 | 419,0700 | 1935,2100 | 1957,7300 | 0,0000 | 349,8200 | 4242,7600 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 1 (д. Выбор) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 2 (д. Вехно) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 3 (ул. Пушкина) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 5 (НСШ) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 6 (ДК) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 7 (администрация) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 8 (ЦРБ) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 10 (БАМ) приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 11 (д. Дубровы) приростов не планируется.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Нормы расхода горячей воды, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления |
| 1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |  |
| умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 130 | 110 | 8,2 |
| сидячими ванными, оборудованными душами | 1 житель | 160 | 120 | 10,3 |
| с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 180 | 130 | 11,6 |
| 2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 22 | 14 | 3,8 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 60 | 25 | 6,8 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 18 | 3,8 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 90 | 35 | 6,8 |
| 3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 16 | 3,5 | 1,2 |
| то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 12 | 3,1 | 0,85 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 5 (НСШ) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 6 (ДК) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 7 (администрация) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 10 (БАМ) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | - | - | Прирост не планируется |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 230,0200 | 230,0200 | 0,0000 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 286,5000 | 286,5000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 750,2800 | 750,2800 | 0,0000 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 868,7400 | 868,7400 | 0,0000 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 770,0000 | 770,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 375,1100 | 375,1100 | 0,0000 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 547,9000 | 547,9000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 306,8100 | 306,8100 | 0,0000 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 107,4000 | 107,4000 | 0,0000 |
| Итого: |  | 4242,7600 | 4242,7600 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 4242,7600 | 4242,7600 | 0,0000 |

Часть 8. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2024 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Часть 9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Таблица 2.9.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| № | Наименование источника | Расход теплоносителя, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | летний период | Всего за год |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 90 | 0,0000 | 90 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 45 | 0,0000 | 45 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 80 | 0,0000 | 80 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 105 | 0,0000 | 105 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 90 | 0,0000 | 90 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 80 | 0,0000 | 80 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 105 | 0,0000 | 105 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 140 | 0,0000 | 140 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 42,5 | 0,0000 | 42,5 |

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2041 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 |
|  |  | % | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 |
|  |  | % | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 |
|  |  | % | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 |
|  |  | % | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 |
| Котельная № 6 (ДК) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 |
|  |  | % | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 |
| Котельная № 7 (администрация) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 |
|  |  | % | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 |
|  |  | % | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 |
| Котельная № 10 (БАМ) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 |
|  |  | % | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 |
|  |  | % | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 |

Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Выработка ТЭ | Гкал | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 | 19,3000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 | 230,0200 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Выработка ТЭ | Гкал | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 | 29,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 | 286,5000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Выработка ТЭ | Гкал | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 | 750,2800 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Выработка ТЭ | Гкал | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 | 868,7400 |
| Котельная № 6 (ДК) | Выработка ТЭ | Гкал | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) | Выработка ТЭ | Гкал | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 | 34,9700 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 | 375,1100 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Выработка ТЭ | Гкал | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 | 58,8000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 | 547,9000 |
| Котельная № 10 (БАМ) | Выработка ТЭ | Гкал | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 | 44,5000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Выработка ТЭ | Гкал | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 | 107,4000 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 0 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,7065 |
| 1 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,9447 |
| 2 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,2440 |
| 3 | Котельная № 5 (НСШ) | 1,4900 |
| 4 | Котельная № 6 (ДК) | 1,1122 |
| 5 | Котельная № 7 (администрация) | 1,4027 |
| 6 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,4513 |
| 7 | Котельная № 10 (БАМ) | 1,9320 |
| 8 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,7897 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

На территории Новоржевского муниципального округа планируется строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7;5 МВт, расположенной по адресу: г. Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул. Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская, с последующем объединением потребителей тепловой энергии от котельных № 5 (НСШ), № 6 (ДК), № 7 (администрация), № 8 (ЦРБ). Для остальной системы теплоснабжения в качестве базового варианта предлагается развитие на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Тыс. м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Тыс. м3 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Котельная № 6 (ДК) | Тыс. м3 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Котельная № 7 (администрация) | Тыс. м3 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Тыс. м3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная № 10 (БАМ) | Тыс. м3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 1 (д. Выбор) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 2 (д. Вехно) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 3 (ул. Пушкина) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 5 (НСШ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 1 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 6 (ДК) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 1 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 7 (администрация) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 8 (ЦРБ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 10 (БАМ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 11 (д. Дубровы) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | Тыс. м3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | Тыс. м3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Нормативный расход | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая производительность |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Собственные нужды |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Подпитка тепловой сети |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Новоржевского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Новоржевский муниципальный округ с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Дрова. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,0935 | 2395,8000 | 122,0000 | 10,0650 | 0,0089 | 0,0008 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,1553 | 2028,3000 | 192,0000 | 30,5280 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0001 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,3560 | 4401,7000 | 535,0000 | 57,5250 | 0,0060 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 0,6100 | 7987,8000 | 1170,8000 | 76,1198 | 0,0078 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная № 6 (ДК) | 0,6878 | 5888,8000 | 1049,0000 | 97,8030 | 0,0068 | 0,0029 | 0,0001 |
| Котельная № 7 (администрация) | 0,1973 | 1347,9000 | 243,0000 | 16,2840 | 0,0117 | 0,0037 | 0,0001 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,4487 | 6415,5000 | 698,0000 | 69,7230 | 0,0048 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 10 (БАМ) | 0,4380 | 5082,5000 | 616,0000 | 75,7080 | 0,0057 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,0603 | 827,5000 | 68,0000 | 3,8760 | 0,0150 | 0,0012 | 0,0001 |

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Новоржевского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина участка, подлежащая замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |
| 1 | от котельной до здания школы | 108 / 57 | 122,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |
| 1 | от котельной до здания школы | 159 | 192,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |
| 1 | от котельной до колодца №1 | 159 | 15,0000 |
| 2 | от колодца № 1 до поворота | 159 | 6,0000 |
| 3 | от поворота до МКД Пушкина, 150В | 108 | 340,0000 |
| 4 | отцолодца № 2 до колодца № 6 | 108 | 148,0000 |
| 5 | от колодца № 5 до МКД Пушкина 152 | 57 | 13,0000 |
| 6 | от колодца № 6 до МКД Пушкина 152А | 57 | 13,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |
| 1 | от котельной до 1-го колодца | 159 | 10,0000 |
| 2 | от 1-го колодца до 2-го колодца | 76 | 77,8000 |
| 3 | от 1-го колодца до здания № 2 школы | 57 | 135,0000 |
| 4 | от 1-го колодца до здания №3 школы | 57 | 81,0000 |
| 5 | от здания № 3 школы до МКД | 57 | 276,0000 |
| 6 | от колодца № 3 до МКД по ул. Германа, д. 81 | 57 | 76,0000 |
| 7 | от колодца к зданию старому д/саду | 57 | 10,0000 |
| 8 | от колодца к новому зданию д/саду | 57 | 153,0000 |
| 9 | от колодца до МКД Германа, д. 77 | 57 | 94,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |
| 1 | от котельной до колодца №3 | 159 | 83,0000 |
| 2 | от колодца № 2 до здания ДК | 108 | 116,0000 |
| 3 | от колодца № 1 до колодца № 4 | 51 | 102,0000 |
| 4 | от колодца № 4 до здания суда | 57 | 106,0000 |
| 5 | от колодца № 4 до колодца № 5 | 108 | 70,0000 |
| 6 | от колодца № 5 до здания школы искусств | 57 | 6,0000 |
| 7 | от колодца № 3 до МКД Германа, 67 | 57 | 82,0000 |
| 8 | от колодца № 3 до колодца № 5 | 108 | 232,0000 |
| 9 | от колодца № 5 до здания Ростелекома | 108 | 24,0000 |
| 10 | от колодца № 8 до колодца № 9 | 108 | 42,0000 |
| 11 | от колодца № 9 до здания гаражей | 57 | 6,0000 |
| 12 | от колодца № 9 до МКД Псковская,1 | 57 | 108,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |
| 1 | от котельной до колодца № 1 | 76 | 16,0000 |
| 2 | от колодца № до здания Р.Крестьянская, д. 84 | 45 | 68,0000 |
| 3 | от колоца № 1 до колодца № 2 | 76 | 53,0000 |
| 4 | от колодца № 2 до здания Германа, 55 | 57 | 4,0000 |
| 5 | от колодца № 2 до МКД Германа, 57 | 76 | 102,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |
| 1 | от котельной до колодца № 1 | 108 | 24,0000 |
| 2 | от колодца № 1 до здания больницы | 108 | 198,0000 |
| 3 | от колодца № 2 до здания общежития | 57 | 64,0000 |
| 4 | от колодца № 2 до здания поликлинники | 108 | 149,0000 |
| 5 | от колодца № 1 до колодца № 7 | 108 | 216,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |
| 1 | от котельной до колодца № 1 | 159 | 208,0000 |
| 2 | от колодца № 1 до МКД дом № 4 | 108 | 276,0000 |
| 3 | от колодца № 1 до МКД дом № 3 | 108 | 104,0000 |
| 4 | от колодца № 2 до МКД дом № 1 | 57 | 13,0000 |
| 5 | от колодца № 3 до МКД дом № 3 | 57 | 15,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |
| 1 | от котельной до здания школы | 57 | 68,0000 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

-  увеличение срока службы водогрейных котлов;

-  увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

-  снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

-  улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 | 249,3200 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 | 365,9470 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 | 91,2380 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 | 343,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 | 316,0000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 | 327,4490 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 | 103,4740 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 | 389,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 | 809,7800 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 | 244,3920 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 | 197,9040 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 | 952,8400 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 | 257,2220 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 | 967,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 | 845,5000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 | 295,4160 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 | 249,7740 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 | 939,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 | 424,5000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 | 234,9820 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 | 99,7500 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 | 606,7000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 | 306,0290 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 | 185,6680 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 | 698,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 | 351,3100 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 | 300,5950 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 | 105,6020 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 397,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 | 120,3000 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 | 504,1400 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Дрова | т.у.т. | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 | 60,6480 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Дрова | м3 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 |
|  | из них Дрова | Гкал | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 | 4676,2500 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 |
|  | из них Дрова | т.у.т. | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 | 1351,2800 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Дрова | м3 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 | 5080,0000 |

Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 | 0,0702 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 | 0,1342 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 | 0,1744 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 | 0,1259 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Дрова | м3 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Дрова | м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

На источниках тепловой энергии муниципального образования нормативные запасы топлива отсутствуют.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Дрова;

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2041 |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | Дрова | 100 | 0,0000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | Дрова | 100 | 0,0000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Дрова Уголь | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | 93 7 | н/д |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | Дрова Уголь | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | 89 11 | н/д |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | Дрова Уголь | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | 90 10 | н/д |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | Дрова | 100 | 0,0000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | Дрова Уголь | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | 92 8 | н/д |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | Дрова Уголь | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | 80 20 | н/д |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | Дрова | 100 | 0,0000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Уголь | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Новоржевский муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | оценка надежности источников тепловой энергии | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | (Кб) | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,780 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,931 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,933 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,6000 | 0,6000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Удовл. Гот. | надежные | надежные | надежные |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника | софинансирование: Областной бюджет - 99%, местный бюджет- 1% | 14710,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена дымовой трубы | софинансирование: Областной бюджет - 50%, местный бюджет- 50% | 1472,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 16183,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 16183,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 1829,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 3604,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка теплотрассы от котельной №3 по ул. Пушкина г. Новоржева, участок Участок теплотрассы от котельной № 3 по ул. Пушкина (Ртс) | софинансирование из областного и местного бюджетов | 1817,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 8334,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 7171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 15018,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 3290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 5893,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 10 (БАМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 6038,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм) | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 968,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1817,53 | 47575,85 | 4572,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО |  |  | 1817,53 | 47575,85 | 4572,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 | 365,9474 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 | 327,4494 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 | 244,3923 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 | 269,9530 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 | 295,4157 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 | 234,9823 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 | 306,0293 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 | 300,5949 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 | 504,1397 |
| Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 | 316,5449 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 | 1,9175 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 | 0,9663 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 | 1,0343 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 | 1,1048 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 | 2,1475 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 | 0,8433 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 | 0,5878 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 | 3,3282 |
| Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 | 12,7018 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 | 5,1944 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 | 14,1182 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 | 22,2500 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 | 29,0476 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 | 38,2111 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 | 12,3313 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 | 23,6158 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 | 7,0941 |
| Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 | 20,3181 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 | 111,8333 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 | 203,5200 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 | 166,2572 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 | 127,9324 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 | 147,2937 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 | 85,2565 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 | 210,0090 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 | 176,0651 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 | 66,8276 |
| Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 | 143,8883 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 | 44,3277 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 55,1 | 56,1 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 | 61,1 | 62,1 | 63,1 | 64,1 | 65,1 | 66,1 | 67,1 | 68,1 | 69,1 | 70,1 | 71,1 | 72,1 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб | 25199,98 | 27332,51 | 27930,10 | 28877,99 | 29843,85 | 29843,85 | 29843,85 | 29843,85 |
| Гкал | 4676,25 | 4705 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 |
| Руб/Гкал | 5177,37 | 5600,49 | 5799,93 | 5999,86 | 6200,39 | 6200,39 | 6200,39 | 6200,39 |
| Руб/Гкал | 5600,49 | 6025,42 | 5999,86 | 6200,39 | 6407,91 | 6407,91 | 6407,91 | 6407,91» |

Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовая модель

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7756,2 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2827,3 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 24,5 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. |  |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2383,9 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 418,9 |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 6737,5 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 4234,6 |
|  |  | тыс. тонн | 2450,9 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |
|  |  | тыс. м3 |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2502,9 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 219,9 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |
|  |  | Гкал |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. |  |
|  |  | тыс. м3 |  |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 2598,1 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. | 2598,1 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2598,1 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 19919,1 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2403,3 |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 5600,49 |

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Новоржевский муниципальный округ.

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Постановление |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,7141 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 3,8104 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 4,9513 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 4,1117 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 8,0724 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 0,8936 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 5,6578 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | 2,8000 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение | 7,6787 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Хозяйственное ведение / - | 0,1734 | не подавалась | 1 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | 1 |

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Наименование оборудования | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7,5 МВт, расположенной по адресу: г, Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул, Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская | Установленная мощность 7,5 МВт | Строительство источника | 14710,60 | софинансирование: Областной бюджет - 99%, местный бюджет- 1% |
| 2 | Котельная № 1 (Выбор) |  | Замена дымовой трубы | 1472,58 | софинансирование: Областной бюджет - 50%, местный бюджет- 50% |
| Итого |  |  |  | 16183,18 |  |
| Всего по МО |  |  |  | 16183,18 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование источника | Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Замена участка теплотрассы от котельной №3 по ул. Пушкина г. Новоржева, участок Участок теплотрассы от котельной № 3 по ул. Пушкина (Ртс) | 1817,53 | софинансирование из областного и местного бюджетов |
| Рекомендуемые мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=108 мм / 57 мм, L=122 м | 1829,23 | БС, ВБ |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=159 мм, L=192 м | 3604,56 | БС, ВБ |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Замена тепловой сети от котельной до колодца №1, D=159 мм, L=15 м | 167,30 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до поворота, D=159 мм, L=6 м | 112,64 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от поворота до МКД Пушкина, 150В, D=108 мм, L=340 м | 5353,82 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети отцолодца № 2 до колодца № 6, D=108 мм, L=148 м | 2330,49 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 5 до МКД Пушкина 152, D=57 мм, L=13 м | 185,13 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 6 до МКД Пушкина 152А, D=57 мм, L=13 м | 185,13 | БС, ВБ |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | Замена тепловой сети от котельной до 1-го колодца, D=159 мм, L=10 м | 187,74 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от 1-го колодца до 2-го колодца, D=76 мм, L=78 м | 1030,65 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от 1-го колодца до здания № 2 школы , D=57 мм, L=135 м | 974,12 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от 1-го колодца до здания №3 школы, D=57 мм, L=81 м | 584,47 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от здания № 3 школы до МКД, D=57 мм, L=276 м | 1991,52 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД по ул. Германа, д. 81, D=57 мм, L=76 м | 548,39 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца к зданию старому д/саду, D=57 мм, L=10 м | 72,16 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца к новому зданию д/саду, D=57 мм, L=153 м | 1104,00 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца до МКД Германа, д. 77, D=57 мм, L=94 м | 678,27 | БС, ВБ |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | Замена тепловой сети от котельной до колодца №3, D=159 мм, L=83 м | 1558,22 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания ДК, D=108 мм, L=116 м | 1826,60 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца № 4, D=51 мм, L=102 м | 1452,57 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 4 до здания суда, D=57 мм, L=106 м | 1509,54 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 4 до колодца № 5, D=108 мм, L=70 м | 1102,26 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 5 до здания школы искусств, D=57 мм, L=6 м | 85,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД Германа, 67, D=57 мм, L=82 м | 1167,75 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 3 до колодца № 5, D=108 мм, L=232 м | 3653,20 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 5 до здания Ростелекома, D=108 мм, L=24 м | 377,92 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 8 до колодца № 9, D=108 мм, L=42 м | 661,35 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 9 до здания гаражей, D=57 мм, L=6 м | 85,45 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 9 до МКД Псковская,1, D=57 мм, L=108 м | 1538,02 | БС, ВБ |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=76 мм, L=16 м | 211,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № до здания Р.Крестьянская, д. 84, D=45 мм, L=68 м | 968,38 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колоца № 1 до колодца № 2, D=76 мм, L=53 м | 702,11 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания Германа, 55, D=57 мм, L=4 м | 56,96 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до МКД Германа, 57, D=76 мм, L=102 м | 1351,23 | БС, ВБ |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=108 мм, L=24 м | 222,08 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до здания больницы, D=108 мм, L=198 м | 1832,18 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания общежития, D=57 мм, L=64 м | 461,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания поликлинники, D=108 мм, L=149 м | 1378,76 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца № 7, D=108 мм, L=216 м | 1998,74 | БС, ВБ |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=159 мм, L=208 м | 2319,91 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до МКД дом № 4, D=108 мм, L=276 м | 2553,95 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 1 до МКД дом № 3, D=108 мм, L=104 м | 962,36 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 2 до МКД дом № 1, D=57 мм, L=13 м | 93,80 | БС, ВБ |
|  |  | Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД дом № 3, D=57 мм, L=15 м | 108,24 | БС, ВБ |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=57 мм, L=68 м | 968,38 | БС, ВБ |
| Итого |  |  | 53966,33 |  |
| Всего по МО |  |  | 53966,33 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как  ГВС отсутствует.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.