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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

При разработке Схемы теплоснабжения на период до 2041 года, за базовый год разработки принять 2024 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc29995672][bookmark: _Toc29995782][bookmark: _Toc29996500][bookmark: _Toc29998097][bookmark: _Toc30058660][bookmark: _Toc31810022]
На территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет 1 организация от 9 источников тепловой энергии (представлено в табл. ниже).
Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО
	№
	Тепловые источники
	Вид деятельности 

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	производство / передача

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	производство / передача

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	производство / передача

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	производство / передача

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	производство / передача

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	производство / передача

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	производство / передача

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	производство / передача

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	производство / передача



[bookmark: _Toc208305691]1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.
Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
В Новоржевском муниципальном округе статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен одной организации. Зоны деятельности ЕТО представлены в таблице ниже.
Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО
	№ системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО
	Наименование источников тепловой энергии в системе ТС
	Организация, эксплуатирующая источник
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети
	Договорные отношения 

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	отсутствует



[bookmark: _Toc29995783][bookmark: _Toc29996501][bookmark: _Toc29998098][bookmark: _Toc30058661][bookmark: _Toc31810023][bookmark: _Toc208305692]1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);
2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:
0. приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);
0. приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.1.1.

[bookmark: _Toc29995784][bookmark: _Toc29996502][bookmark: _Toc29998099][bookmark: _Toc30058662][bookmark: _Toc31810024][bookmark: _Toc208305693]1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305694]1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

[bookmark: _Toc208305695]1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).
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Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

[bookmark: _Toc29996504][bookmark: _Toc29998101][bookmark: _Toc30058664][bookmark: _Toc31810026][bookmark: _Toc208305697]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

[bookmark: _Hlk163114012][bookmark: _Hlk162955542]	Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО Новоржевский муниципальный округ приведены в таблице ниже.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Основное топливо - дрова

	Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор

	1
	Луга М1-1,0
	1
	2011
	1,0000
	1,8000
	0,0610
	75,0000
	0,0610
	н/д

	2
	КВР-0,8
	1
	2021
	0,8000
	
	0,0610
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно

	1
	КВР-0,3
	1
	2016
	0,3000
	1,1000
	0,0770
	75,0000
	0,0770
	н/д

	2
	КВР-0,8
	1
	2024
	0,8000
	
	0,0770
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев

	1
	КВР-0,8
	1
	2022
	0,8000
	1,6000
	0,1690
	75,0000
	0,1690
	н/д

	2
	КВР-0,8
	1
	2024
	0,8000
	
	0,1690
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев

	1
	КВР-0,8
	1
	2023
	0,8000
	2,1000
	0,2400
	75,0000
	0,2400
	н/д

	2
	КВР-1,0
	1
	2020
	1,0000
	
	0,2400
	75,0000
	
	н/д

	3
	КВР -0,3
	1
	2016
	0,3000
	
	0,2400
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев

	1
	КВР-0,8
	1
	2024
	0,8000
	1,8000
	0,1850
	75,0000
	0,1850
	н/д

	2
	КВР-1,0
	1
	2021
	1,0000
	
	0,1850
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев

	1
	КВР-0,8
	1
	2021
	0,8000
	1,6000
	0,1030
	75,0000
	0,1030
	н/д

	2
	КВР-0,8
	1
	2024
	0,8000
	
	0,1030
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев

	1
	КВР -0,8
	1
	2024
	0,8000
	1,9000
	0,1570
	75,0000
	0,1570
	н/д

	2
	КВР-0,3
	1
	2016
	0,3000
	
	0,1570
	75,0000
	
	н/д

	3
	КВР-0,8
	1
	2024
	0,8000
	
	0,1570
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 10 (БАМ), д. Орша

	1
	КВР-0,8
	1
	2021
	0,8000
	2,8000
	0,1590
	75,0000
	0,1590
	н/д

	2
	КВР-1,0
	1
	2021
	1,0000
	
	0,1590
	75,0000
	
	н/д

	3
	КВР-1,0
	1
	2022
	1,0000
	
	0,1590
	75,0000
	
	н/д

	Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы

	1
	КВР-0,35
	1
	2022
	0,3500
	0,8500
	0,0290
	75,0000
	0,0290
	н/д

	2
	КУМ-05
	1
	2000
	0,5000
	
	0,0290
	75,0000
	
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	
	15,5500
	15,5500
	
	
	
	




[bookmark: _Toc208305698]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

[bookmark: _Hlk163113281]Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.
Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор
	Луга М1-1,0
	1
	1,0000
	1,8000

	
	
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно
	КВР-0,3
	1
	0,3000
	1,1000

	
	
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	1,6000

	
	
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	

	4
	Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	2,1000

	
	
	КВР-1,0
	1
	1,0000
	

	
	
	КВР -0,3
	1
	0,3000
	

	5
	Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	1,8000

	
	
	КВР-1,0
	1
	1,0000
	

	6
	Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	1,6000

	
	
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев
	КВР -0,8
	1
	0,8000
	1,9000

	
	
	КВР-0,3
	1
	0,3000
	

	
	
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	

	8
	Котельная № 10 (БАМ), д. Орша
	КВР-0,8
	1
	0,8000
	2,8000

	
	
	КВР-1,0
	1
	1,0000
	

	
	
	КВР-1,0
	1
	1,0000
	

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы
	КВР-0,35
	1
	0,3500
	0,8500

	
	
	КУМ-05
	1
	0,5000
	

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	15,5500
	15,5500




[bookmark: _Toc208305699]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. 

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Новоржевского муниципального округа представлены в таблице ниже.
Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч
	№
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	0,0000
	1,8000
	0,0000
	1,8000

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	0,0000
	1,1000
	0,0000
	1,1000

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	0,0000
	1,6000
	0,0000
	1,6000

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	0,0000
	2,1000
	0,0000
	2,1000

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	0,0000
	1,8000
	0,0000
	1,8000

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	0,0000
	1,6000
	0,0000
	1,6000

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	0,0000
	1,9000
	0,0000
	1,9000

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,8000
	0,0000
	2,8000
	0,4300
	2,3700

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	0,0000
	0,8500
	0,0000
	0,8500

	ИТОГО по ЕТО
	15,5500
	0,0000
	15,5500
	0,4300
	15,1200



[bookmark: _Toc208305700]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

[bookmark: _Hlk162958898]Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.
Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год 
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива (основное/ резервное)
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	249,3200
	0,0000
	249,3200
	Дрова/уголь
	91,2380

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	316,0000
	0,0000
	316,0000
	Дрова/уголь
	103,4740

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	809,7800
	0,0000
	809,7800
	Дрова/уголь
	197,9040

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	952,8400
	0,0000
	952,8400
	Дрова/уголь
	257,2220

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	845,5000
	0,0000
	845,5000
	Дрова/уголь
	249,7740

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	424,5000
	0,0000
	424,5000
	Дрова/уголь
	99,7500

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	606,7000
	0,0000
	606,7000
	Дрова/уголь
	185,6680

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	351,3100
	0,0000
	351,3100
	Дрова/уголь
	105,6020

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	120,3000
	0,0000
	120,3000
	Дрова/уголь
	60,6480

	ИТОГО по ЕТО
	4676,2500
	0,0000
	4676,2500
	
	1351,2800


Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

[bookmark: _Toc208305701]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.
Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса
	№
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Год продления срока службы (ресурса)
	Основные мероприятия по продлению ресурса

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор), д. Выбор
	Луга М1-1,0
	1
	2011
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,8
	1
	2021
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно), д. Вехно
	КВР-0,3
	1
	2016
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	2022
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная № 5 (НСШ), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	2023
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-1,0
	1
	2020
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР -0,3
	1
	2016
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная № 6 (ДК), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-1,0
	1
	2021
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная № 7 (администрация), г. Новоржев
	КВР-0,8
	1
	2021
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ), г. Новоржев
	КВР -0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,3
	1
	2016
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-0,8
	1
	2024
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная № 10 (БАМ), д. Орша
	КВР-0,8
	1
	2021
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-1,0
	1
	2021
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КВР-1,0
	1
	2022
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы), д. Дубровы
	КВР-0,35
	1
	2022
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	КУМ-05
	1
	2000
	н/д
	н/д
	н/д

	ВСЕГО по ЕТО:
	21
	
	
	
	




[bookmark: _Toc208305702]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc208305703]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории Новоржевского муниципального округа – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей. 
Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 
Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы. 
Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7. 

[bookmark: _Toc208305704]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже. 
Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год 
	№
	Адрес или наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 г.

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ, ч

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	249,3200
	138,5111

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	316,0000
	287,2727

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	809,7800
	506,1125

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	952,8400
	453,7333

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	845,5000
	469,7222

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	424,5000
	265,3125

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	606,7000
	319,3158

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,8000
	351,3100
	125,4679

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	120,3000
	141,5294

	ИТОГО по ЕТО
	15,5500
	4676,2500
	



[bookmark: _Toc208305705]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Новоржевского муниципального округа осуществляется одним из двух способов: 
- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов); 
- расчетный (на основании расчетных показателей). 

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» отпущенного в сеть:
- Котельная № 1 (д. Выбор) - расчетный
- Котельная № 2 (д. Вехно) - расчетный
- Котельная № 3 (ул. Пушкина) - расчетный
- Котельная № 5 (НСШ) - расчетный
- Котельная № 6 (ДК) - расчетный
- Котельная № 7 (администрация) - расчетный
- Котельная № 8 (ЦРБ) - расчетный
- Котельная № 10 (БАМ) - расчетный
- Котельная № 11 (д. Дубровы) - расчетный

[bookmark: _Toc208305706]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

	По данным теплоснабжающих организаций на территории Новоржевского муниципального округа технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2024 гг. отсутствовали.


[bookmark: _Toc208305707]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

[bookmark: _Toc208305708]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Новоржевского муниципального округа отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305709]1.2.13 Иная информация, в том числе:

[bookmark: _Hlk162968343]а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

[bookmark: _Hlk162968382]б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.
Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива
(основное/резервное)
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Дрова/уголь
	91,2380

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Дрова/уголь
	103,4740

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Дрова/уголь
	197,9040

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	Дрова/уголь
	257,2220

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	Дрова/уголь
	249,7740

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	Дрова/уголь
	99,7500

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Дрова/уголь
	185,6680

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	Дрова/уголь
	105,6020

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Дрова/уголь
	60,6480

	ИТОГО по ЕТО
	
	1351,2800



[bookmark: _Hlk163041867]в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

[bookmark: _Hlk163041955]г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

д) описание эксплуатационных показателей функционирования источника.

Описание эксплуатационных показателей по каждой котельной представлены в приложении, а в таблице ниже представлены параметры по зоне действия ЕТО.
Таблица 1.2.13.2 - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных
	лет
	12,1296
	9,5185
	8,2963
	8,7407
	5,2963

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	316,5448

	Собственные нужды
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кг/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20,3181

	Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельной
	1/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


«н/д» - невозможно рассчитать показатель в связи с отсутствием данных


Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

[bookmark: _Toc208305711]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании Новоржевский муниципальный округ занимаются следующие организации:
	1. МП Новоржевского района «Энергоресурс».
Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО
	Источник тепловой энергии
	Протяженность в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характери-ка, м2

	
	Отопление
	ГВС
	Итого
	

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	61,0000
	-
	61,0000
	10,0650

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	96,0000
	-
	96,0000
	30,5280

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	267,5000
	-
	267,5000
	57,5250

	Котельная № 5 (НСШ)
	585,4000
	-
	585,4000
	76,1198

	Котельная № 6 (ДК)
	524,5000
	-
	524,5000
	97,8030

	Котельная № 7 (администрация)
	121,5000
	-
	121,5000
	16,2840

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	349,0000
	-
	349,0000
	69,7230

	Котельная № 10 (БАМ)
	308,0000
	-
	308,0000
	75,7080

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	34,0000
	-
	34,0000
	3,8760

	Итого
	2346,9000
	0,0000
	2346,9000
	437,6318



[bookmark: _Hlk143592995][bookmark: _Hlk143592957]Зона деятельности МП Новоржевского района «Энергоресурс»
Тепловые сети, эксплуатируемые МП Новоржевского района «Энергоресурс» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 (д. Выбор) д. Выбор - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 122,000 м и материальной характеристикой 10,065 м2.

2.) Котельная № 2 (д. Вехно) д. Вехно - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 192,000 м и материальной характеристикой 30,528 м2.

3.) Котельная № 3 (ул. Пушкина) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 535,000 м и материальной характеристикой 57,525 м2.

4.) Котельная № 5 (НСШ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1170,800 м и материальной характеристикой 76,120 м2.

5.) Котельная № 6 (ДК) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1049,000 м и материальной характеристикой 97,803 м2.

6.) Котельная № 7 (администрация) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 243,000 м и материальной характеристикой 16,284 м2.

7.) Котельная № 8 (ЦРБ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 698,000 м и материальной характеристикой 69,723 м2.

8.) Котельная № 10 (БАМ) д. Орша - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 616,000 м и материальной характеристикой 75,708 м2.

9.) Котельная № 11 (д. Дубровы) д. Дубровы - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в однотрубном исчислении 68,000 м и материальной характеристикой 3,876 м2.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в приложении 1.

[bookmark: _Toc208305712]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей представлены ниже.
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[bookmark: _GoBack]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, представлены в приложении 1 и в таблицах ниже. 
Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	61,00
	3,477

	108
	61,00
	6,588

	Всего от источника
	122,00
	10,065

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	159
	192,00
	30,528

	Всего от источника
	192,00
	30,528

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	26,00
	1,482

	108
	488,00
	52,704

	159
	21,00
	3,339

	Всего от источника
	535,00
	57,525

	Котельная № 5 (НСШ)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	825,00
	47,025

	76
	273,80
	20,809

	108
	62,00
	6,696

	159
	10,00
	1,590

	Всего от источника
	1170,80
	76,120

	Котельная № 6 (ДК)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	51
	102,00
	5,202

	57
	308,00
	17,556

	108
	484,00
	52,272

	133
	72,00
	9,576

	159
	83,00
	13,197

	Всего от источника
	1049,00
	97,803

	Котельная № 7 (администрация)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	45
	68,00
	3,060

	57
	4,00
	0,228

	76
	171,00
	12,996

	Всего от источника
	243,00
	16,284

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	111,00
	6,327

	108
	587,00
	63,396

	Всего от источника
	698,00
	69,723

	Котельная № 10 (БАМ)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	28,00
	1,596

	108
	380,00
	41,040

	159
	208,00
	33,072

	Всего от источника
	616,00
	75,708

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	57
	68,00
	3,876

	Всего от источника
	68,00
	3,876

	Всего в зоне ЕТО 1
	4693,80
	437,632



Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.2 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	Магистральные
	Распределительные
	

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	122,00
	-
	10,065

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	122,00
	-
	10,065

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	192,00
	-
	30,528

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	192,00
	-
	30,528

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	Надземная
	15,00
	-
	2,385

	Канальная
	520,00
	-
	55,14

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	535,00
	-
	57,525

	Котельная № 5 (НСШ)

	Надземная
	887,00
	-
	53,721

	Канальная
	283,80
	-
	22,399

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	1170,80
	-
	76,120

	Котельная № 6 (ДК)

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	1049,00
	-
	97,803

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	1049,00
	-
	97,803

	Котельная № 7 (администрация)

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	243,00
	-
	16,284

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	243,00
	-
	16,284

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	Надземная
	698,00
	-
	69,723

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	698,00
	-
	69,723

	Котельная № 10 (БАМ)

	Надземная
	616,00
	-
	75,708

	Канальная
	-
	-
	-

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	616,00
	-
	75,708

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	Надземная
	-
	-
	-

	Канальная
	68,00
	-
	3,876

	Непроходной канал
	-
	-
	-

	Проходной канал
	-
	-
	-

	Дюкер
	-
	-
	-

	Бесканальная
	-
	-
	-

	Подвальная
	-
	-
	-

	Данные о способе прокладки не предоставлены
	-
	-
	-

	Всего
	68,00
	-
	3,876

	Всего в зоне ЕТО 1
	4693,80
	-
	437,632



Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.
Таблица 1.3.3.3 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	До 1990
	122,00
	10,065

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	122,00
	10,065

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	До 1990
	192,00
	30,528

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	192,00
	30,528

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	До 1990
	535,00
	57,525

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	535,00
	57,525

	Котельная № 5 (НСШ)

	До 1990
	912,80
	54,528

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	258,00
	21,592

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1170,80
	76,120

	Котельная № 6 (ДК)

	До 1990
	977,00
	88,227

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	72,00
	9,576

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	1049,00
	97,803

	Котельная № 7 (администрация)

	До 1990
	243,00
	16,284

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	243,00
	16,284

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	До 1990
	651,00
	67,044

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	47,00
	2,679

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	698,00
	69,723

	Котельная № 10 (БАМ)

	До 1990
	616,00
	75,708

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	616,00
	75,708

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	До 1990
	68,00
	3,876

	С 1991 по 1998
	0,00
	0,000

	С 1999 по 2003
	0,00
	0,000

	С 2004
	0,00
	0,000

	Данные о годе прокладки не предоставлены
	0,00
	0,000

	Всего
	68,00
	3,876

	Всего в зоне ЕТО 1
	4693,80
	437,632



[bookmark: _Toc208305714]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

[bookmark: _Toc208305715]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.
На территории муниципального образования отсутствуют тепловые пункты.

[bookmark: _Toc30058688][bookmark: _Toc31810043][bookmark: _Toc208305716]1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная № 1 (д. Выбор)

Котельная № 1 (д. Выбор) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная № 2 (д. Вехно)

Котельная № 2 (д. Вехно) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная № 3 (ул. Пушкина)

Котельная № 3 (ул. Пушкина) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная № 5 (НСШ)

Котельная № 5 (НСШ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Котельная № 6 (ДК)

Котельная № 6 (ДК) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.6 Котельная № 7 (администрация)

Котельная № 7 (администрация) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.7 Котельная № 8 (ЦРБ)

Котельная № 8 (ЦРБ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.8 Котельная № 10 (БАМ)

Котельная № 10 (БАМ) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc30058689]1.3.6.9 Котельная № 11 (д. Дубровы)

Котельная № 11 (д. Дубровы) осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.
Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

[bookmark: _Toc208305717][bookmark: _Toc30058693][bookmark: _Toc31810047]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети    

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику
[image: ]
Рисунок 1.3.7.1 - Температурный график источников тепловой энергии МП Новоржевского района «Энергоресурс»
 
[bookmark: _Toc208305718]1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc208305719]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет        
Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО
	Год 
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Тип трубопровода
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5 (НСШ)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6 (ДК)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7 (администрация)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10 (БАМ)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	2020
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2021
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2022
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2023
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000

	2024
	0,0000
	0,0000
	
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc208305720]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

На источниках теплоснабжения отказы отсутствовали.

[bookmark: _Toc208305721]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся: 
-испытания трубопроводов на плотность и прочность; 
-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 
-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии. 
-диагностика металлов. 
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность; 
- результатов диагностики тепловых сетей; 
-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
- срок эксплуатации трубопровода. 
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: 
Эксплуатационные испытания: 
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. 
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ. 
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования: 
 -наружный осмотр - ежегодно; 
-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой; 
-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания). 
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов:
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет. 
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

[bookmark: _Toc208305722]1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.
Целью испытаний тепловых сетей:
- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах; 
- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ; 
-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений. 

[bookmark: _Toc208305723]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год
	Нормативные потери, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	Магистральные тепловые сети
	Распределительные тепловые сети
	Всего
	
	

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	19,3000
	7,7411

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	29,5000
	9,3354

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	59,5000
	7,3477

	Котельная № 5 (НСШ)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	84,1000
	8,8262

	Котельная № 6 (ДК)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	75,5000
	8,9296

	Котельная № 7 (администрация)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	34,9700
	8,2379

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	58,8000
	9,6918

	Котельная № 10 (БАМ)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	44,5000
	12,6669

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	-

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	12,9000
	10,7232

	Итого по ЕТО

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0000
	0,0000

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	419,0700
	8,9617


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc208305724]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года
Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям
	Год
	Фактические потери

	
	тепловой энергии, Гкал
	теплоносителя, 

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	19,3000
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	29,5000
	0,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	59,5000
	0,0000

	Котельная № 5 (НСШ)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	84,1000
	0,0000

	Котельная № 6 (ДК)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	75,5000
	0,0000

	Котельная № 7 (администрация)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	34,9700
	0,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	58,8000
	0,0000

	Котельная № 10 (БАМ)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	44,5000
	0,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	2020
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д

	2024
	12,9000
	0,0000


* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

[bookmark: _Toc208305725]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

[bookmark: _Toc29998117][bookmark: _Toc30058680][bookmark: _Toc31810032][bookmark: _Toc208305727]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Обеспеченность приборами учета потребителей, %

	
	
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Производственные потребители

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	-
	100
	-
	-

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	-
	0
	-
	-

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	25
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	0
	100
	-
	-

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	0
	25
	0
	-

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	0
	0
	0
	-

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	50
	0
	-
	-

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	75
	-
	-
	-

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	-
	0
	-
	-



Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305728]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

 Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

[bookmark: _Toc208305729]1.3.19  

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.
Таблица 1.3.19.1 - Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Год 
	Количество ЦТП
	Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	2020
	0
	-

	2021
	0
	-

	2022
	0
	-

	2023
	0
	-

	2024
	0
	-



[bookmark: _Toc208305730]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено: 
- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;
-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;
-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса. 
Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

[bookmark: _Toc208305731]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305732]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная № 1 (д. Выбор)
Таблица 1.4.1.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	Новоржевский р-н, д. Выбор, ул. Школьная
	8
	школа
	отопление

	2
	Новоржевский р-н, д. Выбор, ул. Школьная
	8
	администрация м.о.
	отопление



1.4.2 Котельная № 2 (д. Вехно)
Таблица 1.4.2.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	школа
	отопление

	2
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	детский сад
	отопление

	3
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	администрация м.о.
	отопление

	4
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	библиотека
	

	5
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	ДК
	отопление

	6
	Новоржевский р-н, д. Вехно, ул. Центральная
	119
	мед.пункт
	отопление



1.4.3 Котельная № 3 (ул. Пушкина)
Таблица 1.4.3.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	г.Новоржев, ул. Пушкина
	152
	многоквартирный дом
	отопление

	2
	г.Новоржев, ул. Пушкина
	152А
	многоквартирный дом
	отопление

	3
	г. Новоржев, ул. Пушкина
	150Б
	многоквартирный дом
	отопление

	4
	г.Новоржев, ул. Пушкина
	150В
	многоквартирный дом
	отопление



1.4.4 Котельная № 5 (НСШ)
Таблица 1.4.4.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	г. Новоржев, ул. Германа
	72
	школа (здание №3) 
	отопление

	2
	г. Новоржев, ул. Германа
	72
	школа (здание №2) 
	отопление

	3
	г. Новоржев, ул. Германа
	79
	детский сад (здание старое)
	отопление

	4
	г. Новоржев, ул. Германа
	79
	детский сад (здание новое)
	отопление

	5
	г. Новоржев, ул. Германа
	81
	многоквартирный дом
	отопление

	6
	г. Новоржев, ул. Германа
	77
	многоквартирный дом
	отопление

	7
	г. Новоржев, ул. Набережная
	7
	многоквартирный дом
	отопление



1.4.5 Котельная № 6 (ДК)
Таблица 1.4.5.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	г. Новоржев, ул. Германа
	65
	ДК
	отопление

	2
	г. Новоржев, ул. Германа
	б/н
	гараж
	отопление

	3
	г. Новоржев, ул. Володарского
	24
	школа искусств
	отопление

	4
	г. Новоржев, ул. Германа
	69
	суд
	отопление

	5
	г. Новоржев, ул. Германа
	56
	центр занятости
	отопление

	6
	г. Новоржев, ул. Германа
	56
	ФСС
	отопление

	7
	г. Новоржев, ул. Германа
	56
	Центр соц.обслуживания
	отопление

	8
	г. Новоржев, ул. Германа
	56
	Центр соц.защиты
	отопление

	9
	г. Новоржев, ул. Германа
	56
	администрация м.о.
	отопление

	10
	г. Новоржев, ул. Германа
	50
	сбербанк
	отопление

	11
	г. Новоржев, ул. Германа
	50
	редакция
	отопление

	12
	г. Новоржев, ул. Германа
	50
	МФЦ
	отопление

	13
	г. Новоржев, ул. Германа
	50
	ЗАГС
	отопление

	14
	г. Новоржев, ул. Германа
	50
	администрация м.о.
	отопление

	15
	г. Новоржев, ул. Германа
	54
	Ростелеком
	отопление

	16
	г. Новоржев, ул. Германа
	67
	многоквартирный дом
	отопление

	17
	г. Новоржев, ул. Псковская
	1
	многоквартирный дом
	отопление



1.4.6 Котельная № 7 (администрация)
Таблица 1.4.6.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	г. Новоржев, ул. Германа
	55
	администрация м.о.
	отопление

	2
	г. Новоржев, ул. Германа
	55
	гаражи
	отопление

	3
	г. Новоржев, ул. Р.Крестьянская
	84
	администрация м.о.
	отопление

	4
	г. Новоржев, ул. Р.Крестьянская
	84
	Росгосстрах
	отопление

	5
	г. Новоржев, ул. Германа
	57
	многоквартирный дом
	отопление



1.4.7 Котельная № 8 (ЦРБ)
Таблица 1.4.7.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	г. Новоржев, ул. Медицинская
	2
	поликлиника
	отопление

	2
	г. Новоржев, ул. Медицинская
	2
	больница
	отопление

	3
	г. Новоржев, ул. Медицинская
	2
	дом ветеранов
	отопление

	4
	г. Новоржев, ул. Медицинская
	2
	общежитие
	отопление

	5
	г. Новоржев, ул. Льва Толстого
	41
	многоквартирный дом
	отопление



1.4.8 Котельная № 10 (БАМ)
Таблица 1.4.8.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	д. Орша, ул. Мелиораторов
	1
	многоквартирный дом
	отопление

	2
	д. Орша, ул. Мелиораторов
	2
	многоквартирный дом
	отопление

	3
	д. Орша, ул. Мелиораторов
	3
	многоквартирный дом
	отопление

	4
	д. Орша, ул. Мелиораторов
	4
	многоквартирный дом
	отопление



[bookmark: _Toc31810044]1.4.9 Котельная № 11 (д. Дубровы)
Таблица 1.4.9.1 - Потребители
	№
	Адрес потребителя
	№ дома
	Наименование потребителя 
	Зона действия источника по типам потребления

	1
	д. Дубровы
	 
	школа
	отопление



Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc45099613][bookmark: _Toc45614808][bookmark: _Toc54952846][bookmark: _Toc208305735]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.
Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	жилой фонд
	общественно-деловые здания
	производственные объекты

	д. Выбор, ул. Школьная, д. 8

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0,0000
	0,0900
	0,0000

	д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,0000
	0,1500
	0,0000

	г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 152, 152А, 150Б, 150В

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0,3460
	0,0000
	0,0000

	г. Новоржев, ул. Германа

	Котельная № 5 (НСШ)
	0,1610
	0,4340
	0,0000

	Котельная № 6 (ДК)
	0,0960
	0,5680
	0,0000

	г. Новоржев, ул. Германа, д. 55, гаражи,  д. 57, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 84

	Котельная № 7 (администрация)
	0,0760
	0,1150
	0,0000

	г. Новоржев, ул. Медицинская (здания ЦРБ), ул. Льва Толстого, д. 41

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,1240
	0,2080
	0,0000

	д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 1, 2, 3, 4

	Котельная № 10 (БАМ)
	0,4300
	0,0000
	0,0000

	д. Дубровы, ул. Партизана Григорьева, д. 99

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,0000
	0,0580
	0,0000



[bookmark: _Toc208305736]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах
	Источник тепловой энергии
	Потери в сетях, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0,0035
	0,0900
	0,0935

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,0053
	0,1500
	0,1553

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0,0100
	0,3460
	0,3560

	Котельная № 5 (НСШ)
	0,0150
	0,5950
	0,6100

	Котельная № 6 (ДК)
	0,0238
	0,6640
	0,6878

	Котельная № 7 (администрация)
	0,0063
	0,1910
	0,1973

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,1167
	0,3320
	0,4487

	Котельная № 10 (БАМ)
	0,0080
	0,4300
	0,4380

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,0023
	0,0580
	0,0603

	Итого:
	0,1909
	2,8560
	3,0469

	Итого по МО:
	0,1909
	2,8560
	3,0469



[bookmark: _Toc208305737]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305738]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	Отопительный период
	Всего за год

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	230,0200
	230,0200

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	286,5000
	286,5000

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	750,2800
	750,2800

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	868,7400
	868,7400

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	770,0000
	770,0000

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	375,1100
	375,1100

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	547,9000
	547,9000

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	306,8100
	306,8100

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	107,4000
	107,4000



[bookmark: _Toc208305739]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с постановлением Администрации Новоржевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 439 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Новоржевского муниципального округа» нормативы потребления приведены ниже.

[image: ]

[bookmark: _Toc208305740]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.
Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки
	№
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	0,0900
	0,0900

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	0,1500
	0,1500

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	0,3460
	0,3460

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	0,5950
	0,5950

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	0,6640
	0,6640

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	0,1910
	0,1910

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	0,3320
	0,3320

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,8000
	0,4300
	0,4300

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	0,0580
	0,0580

	Итого по МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	15,5500
	2,8560
	2,8560

	Итого по МО:
	15,5500
	2,8560
	2,8560



Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
[bookmark: _Toc53926922][bookmark: _Toc54952854][bookmark: _Toc30058725][bookmark: _Toc31810079][bookmark: _Hlk55504295]
[bookmark: _Toc208305742]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже
Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности
	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Мощность нетто, Гкал/час
	Потери в тепловых сетях, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	1,8000
	0,0000
	1,8000
	0,0035
	0,0900

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	1,1000
	0,0000
	1,1000
	0,0053
	0,1500

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	1,6000
	0,0000
	1,6000
	0,0100
	0,3460

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	2,1000
	0,0000
	2,1000
	0,0150
	0,5950

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	1,8000
	0,0000
	1,8000
	0,0238
	0,6640

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	1,6000
	0,0000
	1,6000
	0,0063
	0,1910

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	1,9000
	0,0000
	1,9000
	0,1167
	0,3320

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,8000
	2,8000
	0,4300
	2,3700
	0,0080
	0,4300

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	0,8500
	0,0000
	0,8500
	0,0023
	0,0580

	Итого по МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	15,5500
	15,5500
	0,4300
	15,1200
	0,1909
	2,8560

	Итого по МО:
	15,5500
	15,5500
	0,4300
	15,1200
	0,1909
	2,8560



[bookmark: _Toc45099622][bookmark: _Toc45614817][bookmark: _Toc54952856][bookmark: _Toc208305743]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности 
В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности
	№
	Наименование теплового источника
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/дефицит

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	0,0900
	1,7065

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	0,1500
	0,9447

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	0,3460
	1,2440

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	0,5950
	1,4900

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	0,6640
	1,1122

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	0,1910
	1,4027

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	0,3320
	1,4513

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,3700
	0,4300
	1,9320

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	0,0580
	0,7897



[bookmark: _Toc45614818][bookmark: _Toc54952857][bookmark: _Toc208305744]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

[bookmark: _Toc45099624][bookmark: _Toc45614819][bookmark: _Toc54952858][bookmark: _Toc208305745]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

[bookmark: _Toc45099625][bookmark: _Toc45614820][bookmark: _Toc54952859][bookmark: _Toc208305746]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.


Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc30058734][bookmark: _Toc31810088]
[bookmark: _Toc208305748]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя
	№
	Источник тепловой энергии
	Нормативные утечки теплоносителя
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	Отпуск теплоносителя на цели ГВС
(для открытых систем теплоснабжения)
	Всего подпитки тепловой сети
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, 
	Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме), 

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000





[bookmark: _Toc45099579][bookmark: _Toc45614774][bookmark: _Toc54952811][bookmark: _Toc208305749]1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Исходной водой для подпитки теплосетей, связанной с открытым водоразбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Котельные осуществляют подогрев питьевой воды до заданной температуры (в соответствии с сетевым графиком).
Имеющегося запаса подпиточной воды достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей Новоселовского муниципального округа.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	30
	28,8
	43
	35
	43

	
	Приход топлива за год
	м3
	192,2
	404
	408
	383
	320

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	193,4
	389,8
	416
	375
	343,0000

	
	
	т.у.т.
	71,365
	103,687
	110,656
	99,75
	91,238

	
	Остаток топлива
	м3
	28,8
	43
	35
	43
	20

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	77.6
	92
	65,3
	51,3
	18,9

	
	Приход топлива за год
	м3
	278,4
	323,84
	362,5
	398,9
	374,1

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	264
	352,34
	376,5
	431,3
	389,0000

	
	
	т.у.т.
	70,224
	93,722
	100,149
	114,726
	103,474

	
	Остаток топлива
	м3
	92
	63,5
	51,3
	18,9
	4,0

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	73,8
	76
	165,84
	139,6
	160,5

	
	Приход топлива за год
	м3
	405,5
	750,5
	808,7
	718,9
	697,3

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	403,3
	660,66
	834,94
	698
	744,0000

	
	
	т.у.т.
	107,279
	175,736
	222,094
	185,668
	197,9040

	
	Остаток топлива
	м3
	76
	165,84
	139,6
	160,5
	113,8

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	12
	4

	
	Приход топлива за год
	т
	9,5
	35,5
	34
	7
	8

	
	Израсходовано топлива:
	т
	9,5
	35,5
	22
	15
	12

	
	
	т.у.т
	3,506
	13,0995
	8,118
	5,49
	4,428

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	12
	4
	о

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Котельная № 5 (НСШ)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	97,2
	110
	98,35
	144,7
	86

	
	Приход топлива за год
	м3
	482,4
	1083
	945,54
	660,1
	973,6

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	469,6
	1094,65
	899,19
	718,8
	967,0000

	
	
	т.у.т.
	124,914
	291,177
	239,184
	191,201
	257,2220

	
	Остаток топлива
	м3
	110
	98,35
	144,7
	86
	92,6

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	12
	8

	
	Приход топлива за год
	т
	25
	56
	51
	10
	4

	
	Израсходовано топлива:
	т
	25
	56
	39
	14
	12

	
	
	т.у.т
	9,225
	20,664
	14,391
	5,166
	4,428

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	12
	8
	о

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Котельная № 6 (ДК)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	104,2
	65
	138,49
	76,6
	116,9

	
	Приход топлива за год
	м3
	437,8
	985
	836
	931,48
	706,3

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	477
	911,5
	897,89
	891,18
	799,2

	
	
	т.у.т.
	126,882
	242,462
	238,839
	237,054
	212,587

	
	Остаток топлива
	м3
	65
	138,49
	76,6
	116,9
	24

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	9
	4

	
	Приход топлива за год
	т
	14,5
	49,5
	39,3
	10
	4

	
	Израсходовано топлива:
	т
	14,5
	49,5
	30,3
	15
	8

	
	
	т.у.т
	5,351
	18,266
	11,181
	5,535
	2,952

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	9
	о
	о

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Котельная № 7 (администрация)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	43,1
	56,2
	113,4
	70,5
	106,2

	
	Приход топлива за год
	м3
	342,2
	481,4
	587,2
	447,7
	284,77

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	329,1
	424,2
	630,1
	412
	375,0000

	
	
	т.у.т.
	87,541
	112,837
	167,607
	109,592
	99,7500

	
	Остаток топлива
	м3
	56,2
	113,4
	70,5
	106,2
	15,97

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	31,4
	81
	125,68
	147,75
	173,38

	
	Приход топлива за год
	м3
	474,8
	874,4
	942,04
	812,15
	632,85

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	425,2
	829,72
	919,97
	786,52
	698,0000

	
	
	т.у.т.
	113,103
	220,706
	244,712
	209,214
	185,6680

	
	Остаток топлива
	м3
	81
	125,68
	147,75
	173,38
	108,23

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	12
	5

	
	Приход топлива за год
	т
	44
	36
	39,3
	14
	3

	
	Израсходовано топлива:
	т
	44
	36
	27,3
	21
	8

	
	
	т.у.т
	16,236
	13,284
	10,074
	7,749
	2,952

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	12
	5
	0

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Котельная № 10 (БАМ)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	59
	25
	129,3
	66,2
	146,5

	
	Приход топлива за год
	м3
	204,9
	674,9
	757,7
	481,5
	694,8

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	238,9
	543,6
	820,8
	401,2
	397,0000

	
	
	т.у.т.
	63,574
	144,598
	218,333
	106,719
	105,6020

	
	Остаток топлива
	м3
	25
	129,3
	66,2
	146,5
	444,3

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	5
	0

	
	Приход топлива за год
	т
	60
	57
	39,3
	11.
	8

	
	Израсходовано топлива:
	т
	60
	57
	34,3
	16
	8

	
	
	т.у.т
	22,140
	21,033
	12,657
	5,904
	2,952

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	5
	0
	0

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	0
	0
	44
	30
	54,1

	
	Приход топлива за год
	м3
	0
	99
	304,6
	215,7
	138

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	0
	55
	318,6
	191,6
	192,1

	
	
	т.у.т.
	0
	14,63
	84,748
	50,971
	51,099

	
	Остаток топлива
	м3
	0
	44
	30
	54,1
	0

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	0
	2800
	2800
	2800
	2800»



Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Вид топлива
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Дрова
	Остаток топлива на начало года
	м3
	530,2
	325,9
	936,6
	793,9
	1000,1

	
	Приход топлива за год
	м3
	1628
	3897,4
	6184
	4985
	4928,3

	
	Израсходовано топлива:
	м3
	1832,2
	3259,7
	6326,7
	4778,8
	5567,9

	
	
	т.у.т.
	487,365
	867,08
	1682,902
	1271,161
	1481,061

	
	Остаток топлива
	м3
	325,9
	963,6
	793,9
	1000,1
	360,5

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800

	Уголь
	Остаток топлива на начало года
	т
	0
	0
	0
	65
	12

	
	Приход топлива за год
	т
	266,2
	532,5
	335,96
	145
	112

	
	Израсходовано топлива:
	т
	266,2
	531,5
	270,96
	198
	124

	
	
	т.у.т.
	98,228
	196,123
	99,984
	73,062
	45,756

	
	Остаток топлива
	т
	0
	0
	65
	12
	0

	
	Низшая теплота сгорания
	ккал/ед.
	5200
	5200
	5200
	5200
	5200»



1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии муниципального образования нормативные запасы топлива отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305753]1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки 

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Новоржевского муниципального округа качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

[bookmark: _Toc208305754]1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

[bookmark: _Toc45614829][bookmark: _Toc54952870][bookmark: _Toc208305755][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

[bookmark: _Hlk167548307]На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Дрова;
Резервное топливо - уголь
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Дрова
	100

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Дрова
	100

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Дрова
Уголь
	93
7

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	Дрова
Уголь
	89
11

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	Дрова
Уголь
	90
10

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	Дрова
	100

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Дрова
Уголь
	92
8

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	Дрова
Уголь
	80
20

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Дрова
	100


[bookmark: _Toc208305756]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Новоржевского муниципального округа является дрова.
Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО
	Вид топлива
	Израсходовано топлива за год, т.у.т
	Доля в общем топливном балансе, %

	Дрова
	1351,2800
	97

	Уголь
	41,328
	З»



[bookmark: _Toc54952872][bookmark: _Toc54952871][bookmark: _Toc45614830][bookmark: _Toc208305757]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
	
Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc30058748][bookmark: _Toc31810099]
[bookmark: _Toc208305759]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения: 
Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами. 
Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные. 
Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности: 
0 - 0,5 ненадежные; 
0,5 - 0,74 малонадежные; 
0,75 - 0,89 надежные; 
0,9 - 1 высоконадежные. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
- источников тепловой энергии Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97. 
Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов. 
Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С. 
Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.) 
К свойствам надежности, регламентированным, относятся: 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 
Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов. 
Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно. 
Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения. 
Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

[bookmark: _Toc30058749][bookmark: _Toc31810100][bookmark: _Toc208305760]1.9.2 Частота отключений потребителей
Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей
	№
	Источник тепловой энергии
	Кол-во отключений
	Кол-во отключений на сетях

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0
	0

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0
	0

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0
	0

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	0
	0

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	0
	0

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	0
	0

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0
	0

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	0
	0

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0
	0



[bookmark: _Toc30058750][bookmark: _Toc31810101][bookmark: _Toc208305761]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключений не зафиксировано.

[bookmark: _Toc53926951][bookmark: _Toc54952878][bookmark: _Toc208305762]1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

[bookmark: _Toc30058752][bookmark: _Toc31810103][bookmark: _Toc208305763]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

[bookmark: _Toc30058753][bookmark: _Toc31810104][bookmark: _Toc208305764]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключений не зафиксировано.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.
Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателя
	  Един. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	4,549
	6,286
	6,461
	5,049
	4,663

	1.1
	С коллекторов источника непосредственно потребителям:
	тыс. Гкал
	3,401
	5,138
	5,034
	4,763
	4,243

	1.1.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	3,401
	5,138
	5,034
	4,763
	4,243

	1.2
	С коллекторов источника в тепловые сети: 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	в паре 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	в горячей воде 
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе:
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1,148
	1,148
	1,423
	0,286
	0,42

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные)
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловой сети
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс.руб.
	7856,887
	8147,21
	11336,04
	7388,41
	8237,13

	11
	Прибыль
	тыс.руб.
	-2127,1
	-5 227,70
	-4309,6
	-4153,5
	-7231,4

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	16120,06
	27580,29
	27712,17
	28077,1
	29894,2



Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc208305767]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Согласно приказу комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 11.12.2024 № 166-г тариф на тепловую энергию представлен ниже
[image: ]

[bookmark: _Toc30058756][bookmark: _Toc31810107][bookmark: _Toc208305768]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.
В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.
На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом комитета по тарифам Псковской области.

[bookmark: _Toc208305769]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

[bookmark: _Toc208305770]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

[bookmark: _Toc45614844][bookmark: _Toc54952889][bookmark: _Toc208305771]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

[bookmark: _Toc45614845][bookmark: _Toc54952890][bookmark: _Toc208305772][bookmark: _Toc29998124][bookmark: _Toc30058687][bookmark: _Toc31810042]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

[bookmark: _Toc45099648][bookmark: _Toc45614847][bookmark: _Toc54952893][bookmark: _Toc208305774]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
[bookmark: _Toc30058762][bookmark: _Toc31810113]
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:
- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии. 
- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

[bookmark: _Toc45099649][bookmark: _Toc45614848][bookmark: _Toc54952894][bookmark: _Toc208305775]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

[bookmark: _Toc30058763][bookmark: _Toc31810114][bookmark: _Toc208305776]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc30058764][bookmark: _Toc31810115][bookmark: _Toc208305777]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

[bookmark: _Toc30058765][bookmark: _Toc31810116][bookmark: _Toc208305778]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.


ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Выработка ТЭ, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	
	
	
	
	
	Население
	Бюджет
	Производства
	Прочие
	Всего

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	249,3200
	0,0000
	249,3200
	19,3000
	230,0200
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	230,0200

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	316,0000
	0,0000
	316,0000
	29,5000
	0,0000
	286,5000
	0,0000
	0,0000
	286,5000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	809,7800
	0,0000
	809,7800
	59,5000
	750,2800
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	750,2800

	Котельная № 5 (НСШ)
	952,8400
	0,0000
	952,8400
	84,1000
	206,8000
	661,9400
	0,0000
	0,0000
	868,7400

	Котельная № 6 (ДК)
	845,5000
	0,0000
	845,5000
	75,5000
	175,0000
	298,1000
	0,0000
	296,9000
	770,0000

	Котельная № 7 (администрация)
	424,5000
	0,0000
	424,5000
	34,9700
	114,3000
	215,9900
	0,0000
	44,8200
	375,1100

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	606,7000
	0,0000
	606,7000
	58,8000
	152,0000
	387,8000
	0,0000
	8,1000
	547,9000

	Котельная № 10 (БАМ)
	351,3100
	0,0000
	351,3100
	44,5000
	306,8100
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	306,8100

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	120,3000
	0,0000
	120,3000
	12,9000
	0,0000
	107,4000
	0,0000
	0,0000
	107,4000

	Итого:
	4676,2500
	0,0000
	4676,2500
	419,0700
	1935,2100
	1957,7300
	0,0000
	349,8200
	4242,7600

	Итого по МО:
	4676,2500
	0,0000
	4676,2500
	419,0700
	1935,2100
	1957,7300
	0,0000
	349,8200
	4242,7600




Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 1 (д. Выбор) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 2 (д. Вехно) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 3 (ул. Пушкина) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 5 (НСШ) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 6 (ДК) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 7 (администрация) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 8 (ЦРБ) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 10 (БАМ) приростов не планируется.
	В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная № 11 (д. Дубровы) приростов не планируется.
Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


[bookmark: _Hlk120119044][bookmark: _Hlk167452350]Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Площадь здания, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336



Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	
	-
	

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя
	Водопотребители
	Единица измерения
	Нормы расхода горячей воды, л

	
	
	в средние сутки
	в сутки наибольшего водопотребления
	в час наибольшего водопотребления

	1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:

	умывальниками, мойками и душами
	1 житель
	130
	110
	8,2

	сидячими ванными, оборудованными душами
	1 житель
	160
	120
	10,3

	с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами
	1 житель
	180
	130
	11,6

	2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	с дневным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	22
	14
	3,8

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	60
	25
	6,8

	с круглосуточным пребыванием детей:

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	40
	18
	3,8

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	1 ребенок
	90
	35
	6,8

	3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	16
	3,5
	1,2

	то же с продленным днем
	1 учащийся и 1 преподаватель в смену
	12
	3,1
	0,85



Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Наименование объекта
	Тип потребителя
	Расчетные прирост  тепловой нагрузки, Гкал/час

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Пар

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 5 (НСШ)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 6 (ДК)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 7 (администрация)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 10 (БАМ)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	-
	-
	Прирост не планируется

	Итого:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Итого по МО:
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

[bookmark: _Toc53927635][bookmark: _Toc208305786][bookmark: OLE_LINK27]Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно, ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.
[bookmark: OLE_LINK28]Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения
	№
	Наименование источника
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	существующее
	перспективное
	изменения

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	230,0200
	230,0200
	0,0000

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	286,5000
	286,5000
	0,0000

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	750,2800
	750,2800
	0,0000

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	868,7400
	868,7400
	0,0000

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	770,0000
	770,0000
	0,0000

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	375,1100
	375,1100
	0,0000

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	547,9000
	547,9000
	0,0000

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	306,8100
	306,8100
	0,0000

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	107,4000
	107,4000
	0,0000

	Итого:
	4242,7600
	4242,7600
	0,0000

	Итого по МО:
	4242,7600
	4242,7600
	0,0000



[bookmark: _Toc53927638][bookmark: _Toc208305787][bookmark: OLE_LINK49]Часть 8. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2024 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

[bookmark: _Toc53927639][bookmark: _Toc208305788][bookmark: OLE_LINK57]Часть 9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]Таблица 2.9.1 - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
	№
	Наименование источника
	Расход теплоносителя,

	
	
	Отопительный период
	летний период
	Всего за год

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	90
	0,0000
	90

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	45
	0,0000
	45

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	80
	0,0000
	80

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	105
	0,0000
	105

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	90
	0,0000
	90

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	80
	0,0000
	80

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	105
	0,0000
	105

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	140
	0,0000
	140

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	42,5
	0,0000
	42,5



ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.


ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2041 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.
Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900
	0,0900

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,7065
	1,7065
	1,7065
	1,7065
	1,7065
	1,7065
	1,7065
	1,7065

	
	
	%
	94,8056
	94,8056
	94,8056
	94,8056
	94,8056
	94,8056
	94,8056
	94,8056

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000
	1,1000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1500
	0,1500
	0,1500
	0,1500
	0,1500
	0,1500
	0,1500
	0,1500

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,9447
	0,9447
	0,9447
	0,9447
	0,9447
	0,9447
	0,9447
	0,9447

	
	
	%
	85,8818
	85,8818
	85,8818
	85,8818
	85,8818
	85,8818
	85,8818
	85,8818

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3460
	0,3460
	0,3460
	0,3460
	0,3460
	0,3460
	0,3460
	0,3460

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,2440
	1,2440
	1,2440
	1,2440
	1,2440
	1,2440
	1,2440
	1,2440

	
	
	%
	77,7500
	77,7500
	77,7500
	77,7500
	77,7500
	77,7500
	77,7500
	77,7500

	Котельная № 5 (НСШ)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000
	2,1000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,5950
	0,5950
	0,5950
	0,5950
	0,5950
	0,5950
	0,5950
	0,5950

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900
	1,4900

	
	
	%
	70,9524
	70,9524
	70,9524
	70,9524
	70,9524
	70,9524
	70,9524
	70,9524

	Котельная № 6 (ДК)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000
	1,8000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,6640
	0,6640
	0,6640
	0,6640
	0,6640
	0,6640
	0,6640
	0,6640

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,1122
	1,1122
	1,1122
	1,1122
	1,1122
	1,1122
	1,1122
	1,1122

	
	
	%
	61,7889
	61,7889
	61,7889
	61,7889
	61,7889
	61,7889
	61,7889
	61,7889

	Котельная № 7 (администрация)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000
	1,6000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,1910
	0,1910
	0,1910
	0,1910
	0,1910
	0,1910
	0,1910
	0,1910

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063
	0,0063

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,4027
	1,4027
	1,4027
	1,4027
	1,4027
	1,4027
	1,4027
	1,4027

	
	
	%
	87,6688
	87,6688
	87,6688
	87,6688
	87,6688
	87,6688
	87,6688
	87,6688

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000
	1,9000

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,3320
	0,3320
	0,3320
	0,3320
	0,3320
	0,3320
	0,3320
	0,3320

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1167
	0,1167
	0,1167
	0,1167
	0,1167
	0,1167
	0,1167
	0,1167

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,4513
	1,4513
	1,4513
	1,4513
	1,4513
	1,4513
	1,4513
	1,4513

	
	
	%
	76,3842
	76,3842
	76,3842
	76,3842
	76,3842
	76,3842
	76,3842
	76,3842

	Котельная № 10 (БАМ)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000
	2,8000

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,3700
	2,3700
	2,3700
	2,3700
	2,3700
	2,3700
	2,3700
	2,3700

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300
	0,4300

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	1,9320
	1,9320
	1,9320
	1,9320
	1,9320
	1,9320
	1,9320
	1,9320

	
	
	%
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000
	69,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500

	
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500

	
	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500
	0,8500

	
	Тепловая нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	0,0580
	0,0580
	0,0580
	0,0580
	0,0580
	0,0580
	0,0580
	0,0580

	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	
	Резерв(+)/Дефицит(-) источника
	Гкал/ч
	0,7897
	0,7897
	0,7897
	0,7897
	0,7897
	0,7897
	0,7897
	0,7897

	
	
	%
	92,9059
	92,9059
	92,9059
	92,9059
	92,9059
	92,9059
	92,9059
	92,9059



Таблица 4.1.2 - Существующий и перспективный баланс тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	2041

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200

	
	Потери в сетях
	Гкал
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000
	19,3000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200
	230,0200

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000
	29,5000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000
	286,5000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800

	
	Потери в сетях
	Гкал
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800
	750,2800

	Котельная № 5 (НСШ)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400

	
	Потери в сетях
	Гкал
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000
	84,1000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400
	868,7400

	Котельная № 6 (ДК)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000
	75,5000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000
	770,0000

	Котельная № 7 (администрация)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700
	34,9700

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100
	375,1100

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000
	58,8000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000
	547,9000

	Котельная № 10 (БАМ)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100

	
	Потери в сетях
	Гкал
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000
	44,5000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100
	306,8100

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Выработка ТЭ
	Гкал
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000

	
	Отпуск ТЭ в сеть
	Гкал
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000

	
	Потери в сетях
	Гкал
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000
	12,9000

	
	Полезный отпуск 
	Гкал
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000
	107,4000



Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:
– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;
– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».
Справочная литература:
– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;
– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Условия проведения гидравлического расчета:
Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.
Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.
Параметры теплоносителя – 95/70 0С.
Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.
Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.
Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.
1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.
Расчетные расходы воды определяются по формуле:

 
где:
– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;
– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;
– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.
2. Проведение гидравлического расчета.
Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:
∆р = ∆ртр + ∆рм;
Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:
∆pтр = R·L;
где L – длина трубопровода, м;
R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.


где λ – коэффициент гидравлического трения;
v – скорость теплоносителя, м/с;
ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
dBН – внутренний диаметр трубы, м;
G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.
Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:


где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:
λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2
где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.
При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:
∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.
Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения
	№
	Источник тепловой энергии
	Резервы (дефициты), Гкал/ч

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	0
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,7065

	1
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,9447

	2
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,2440

	3
	Котельная № 5 (НСШ)
	1,4900

	4
	Котельная № 6 (ДК)
	1,1122

	5
	Котельная № 7 (администрация)
	1,4027

	6
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,4513

	7
	Котельная № 10 (БАМ)
	1,9320

	8
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,7897



ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	

На территории Новоржевского муниципального округа планируется строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7;5 МВт, расположенной по адресу: г. Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул. Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская, с последующем объединением потребителей тепловой энергии от котельных № 5 (НСШ), № 6 (ДК), № 7 (администрация), № 8 (ЦРБ). Для остальной системы теплоснабжения в качестве базового варианта предлагается развитие на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации. 
В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 
Выбор варианта развития системы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям: 
-Надежность источника тепловой энергии; 
-Надежность системы транспорта тепловой энергии; 
-Качество теплоснабжения; 
-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий); 
- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405); 
- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий. 
Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии). 
Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

[bookmark: _Toc45625231][bookmark: _Toc208305798]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Ед.изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Тыс. м3
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	Котельная № 5 (НСШ)
	Тыс. м3
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99

	Котельная № 6 (ДК)
	Тыс. м3
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	Котельная № 7 (администрация)
	Тыс. м3
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Тыс. м3
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Котельная № 10 (БАМ)
	Тыс. м3
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]
Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 1 (д. Выбор) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 2 (д. Вехно) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 3 (ул. Пушкина) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 5 (НСШ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 1 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 6 (ДК) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 1 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 7 (администрация) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 8 (ЦРБ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 10 (БАМ) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.

Для подпитки тепловой сети от Котельная № 11 (д. Дубровы) в аварийных режимах на котельной установлены баки-аккумуляторы общим объемом по 0 тыс м³.


Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Таблица 6.4.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5 (НСШ)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	Тыс. м3
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Котельная № 6 (ДК)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	Тыс. м3
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	Котельная № 7 (администрация)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10 (БАМ)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Нормативный расход
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 6.5.1 - Прирост подпитки тепловой сети
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	2035-2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5 (НСШ)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6 (ДК)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7 (администрация)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10 (БАМ)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Производительность ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Располагаемая производительность
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Подпитка тепловой сети
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Резерв/дефицит ВПУ
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	%
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000




ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.
Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Указанные объекты отсутствуют.

[bookmark: _Toc30081874][bookmark: _Toc30085109][bookmark: _Toc32845375][bookmark: _Toc208305808]Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc45625242]
[bookmark: _Toc208305809]Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305810]Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Новоржевского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования Новоржевский муниципальный округ с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Дрова. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно. 

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ сохраняется в существующем виде.

[bookmark: _Toc30081885][bookmark: _Toc30085120][bookmark: _Toc32845386][bookmark: _Toc208305819]Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует. 
За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.
В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения. 
В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.
Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Площадь зоны теплоснабжения S, км²
	Длина тепловых сетей, м
	Материальная характеристика тепловой сети, м²
	Удельная материальная характеристика тепловой сети,  Гкал/(ч·м*м)
	Число абонен-тов на 1 км.Кв.
	Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км²

	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0,0935
	2395,8000
	122,0000
	10,0650
	0,0089
	0,0008
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,1553
	2028,3000
	192,0000
	30,5280
	0,0049
	0,0030
	0,0001

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0,3560
	4401,7000
	535,0000
	57,5250
	0,0060
	0,0009
	0,0001

	Котельная № 5 (НСШ)
	0,6100
	7987,8000
	1170,8000
	76,1198
	0,0078
	0,0009
	0,0001

	Котельная № 6 (ДК)
	0,6878
	5888,8000
	1049,0000
	97,8030
	0,0068
	0,0029
	0,0001

	Котельная № 7 (администрация)
	0,1973
	1347,9000
	243,0000
	16,2840
	0,0117
	0,0037
	0,0001

	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,4487
	6415,5000
	698,0000
	69,7230
	0,0048
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 10 (БАМ)
	0,4380
	5082,5000
	616,0000
	75,7080
	0,0057
	0,0008
	0,0001

	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,0603
	827,5000
	68,0000
	3,8760
	0,0150
	0,0012
	0,0001



[bookmark: _Toc53927693][bookmark: _Toc208305820]Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927694][bookmark: _Toc208305821]Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

[bookmark: _Toc53927695][bookmark: _Toc208305822]Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

[bookmark: _Toc53927696][bookmark: _Toc208305823]Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективная застройка Новоржевского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

[bookmark: _Toc208305827]Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

[bookmark: _Toc45625257][bookmark: _Toc208305828]Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.
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Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.
Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
	№
	Обозначение реконструируемого участка
	Диаметр, мм
	Длина участка, подлежащая замене, м

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	1
	от котельной до здания школы
	108 / 57
	122,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	1
	от котельной до здания школы
	159
	192,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	1
	от котельной до колодца №1
	159
	15,0000

	2
	от колодца № 1 до поворота
	159
	6,0000

	3
	от поворота до МКД Пушкина, 150В
	108
	340,0000

	4
	отцолодца № 2 до колодца № 6
	108
	148,0000

	5
	от колодца № 5 до МКД Пушкина 152
	57
	13,0000

	6
	от колодца № 6 до МКД Пушкина 152А
	57
	13,0000

	Котельная № 5 (НСШ)

	1
	от котельной до 1-го колодца
	159
	10,0000

	2
	от 1-го колодца до 2-го колодца
	76
	77,8000

	3
	от 1-го колодца до здания № 2 школы 
	57
	135,0000

	4
	от 1-го колодца до здания №3 школы
	57
	81,0000

	5
	от здания № 3 школы до МКД
	57
	276,0000

	6
	от колодца № 3 до МКД по ул. Германа, д. 81
	57
	76,0000

	7
	от колодца к зданию старому д/саду
	57
	10,0000

	8
	от колодца к новому зданию  д/саду
	57
	153,0000

	9
	от колодца до МКД Германа, д. 77
	57
	94,0000

	Котельная № 6 (ДК)

	1
	от котельной до колодца №3
	159
	83,0000

	2
	от колодца № 2 до здания ДК
	108
	116,0000

	3
	от колодца № 1 до колодца № 4
	51
	102,0000

	4
	от колодца № 4 до здания суда
	57
	106,0000

	5
	от колодца № 4 до колодца № 5
	108
	70,0000

	6
	от колодца № 5 до здания школы искусств
	57
	6,0000

	7
	от колодца № 3 до МКД Германа, 67
	57
	82,0000

	8
	от колодца № 3 до колодца № 5
	108
	232,0000

	9
	от колодца № 5 до здания Ростелекома
	108
	24,0000

	10
	от колодца № 8 до колодца № 9
	108
	42,0000

	11
	от колодца № 9 до здания гаражей
	57
	6,0000

	12
	от колодца № 9 до МКД Псковская,1
	57
	108,0000

	Котельная № 7 (администрация)

	1
	от котельной до колодца № 1
	76
	16,0000

	2
	от колодца № до здания Р.Крестьянская, д. 84
	45
	68,0000

	3
	от колоца № 1 до колодца № 2
	76
	53,0000

	4
	от колодца № 2 до здания Германа, 55
	57
	4,0000

	5
	от колодца № 2 до МКД Германа, 57
	76
	102,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	1
	от котельной до колодца № 1
	108
	24,0000

	2
	от колодца № 1 до здания больницы
	108
	198,0000

	3
	от колодца № 2 до здания общежития
	57
	64,0000

	4
	от колодца № 2 до здания поликлинники
	108
	149,0000

	5
	от колодца № 1 до колодца № 7
	108
	216,0000

	Котельная № 10 (БАМ)

	1
	от котельной до колодца № 1
	159
	208,0000

	2
	от колодца № 1 до МКД дом № 4
	108
	276,0000

	3
	от колодца № 1 до МКД дом № 3
	108
	104,0000

	4
	от колодца № 2 до МКД дом № 1
	57
	13,0000

	5
	от колодца № 3 до МКД дом № 3
	57
	15,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	1
	от котельной до здания школы
	57
	68,0000



Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
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[bookmark: _Toc30081902][bookmark: _Toc30085137][bookmark: _Toc32845403][bookmark: _Toc208305834]Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов. 
Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников. 
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами: 
 - в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 
 - существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
 - снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 
 - снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 
 - снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 
 - кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:
1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
2) приобретение оборудования;
3) строительство.

[bookmark: _Toc30081903][bookmark: _Toc30085138][bookmark: _Toc32845404][bookmark: _Toc208305835]Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
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Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется: 
 - выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП; 
 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров; 
 - реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения; 
 - оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС; 
 - замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы; 
- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП; 
- реконструкция систем водоподготовки на источниках. 
При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.
Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.
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Инвестиции не требуются.
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Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:
1) Для источников и тепловых сетей:
-  увеличение срока службы водогрейных котлов;
-  увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;
-  снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;
2) Для потребителей:
-  улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
 - соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении, совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).
Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:
- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;
- соблюдение температуры горячей воды;
- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;
- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.
Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:
- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;
- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;
- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;
- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования.
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Расчет ценовых последствий (тарифных) последствий представлены в главе 14.


ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.
Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	2041

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200
	249,3200

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470
	365,9470

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380
	91,2380

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000
	343,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000
	316,0000

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490
	327,4490

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740
	103,4740

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000
	389,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800
	809,7800

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920
	244,3920

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040
	197,9040

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000
	744,0000

	Котельная № 5 (НСШ)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400
	952,8400

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220
	257,2220

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000
	967,0000

	Котельная № 6 (ДК)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000
	845,5000

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160
	295,4160

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740
	249,7740

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000
	939,0000

	Котельная № 7 (администрация)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000
	424,5000

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820
	234,9820

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500
	99,7500

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000
	375,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000
	606,7000

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290
	306,0290

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680
	185,6680

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000
	698,0000

	Котельная № 10 (БАМ)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100
	351,3100

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950
	300,5950

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020
	105,6020

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000
	397,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000
	120,3000

	2
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400
	504,1400

	3
	Расход топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	условного
	т.у.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Дрова
	т.у.т.
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480
	60,6480

	3.2
	натурального
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Дрова
	м3
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000
	228,0000

	
	Всего выработано ТЭ
	Гкал
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500

	
	из них Дрова
	Гкал
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500
	4676,2500

	
	Всего расход топлива
	т.у.т.
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800

	
	из них Дрова
	т.у.т.
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800
	1351,2800

	
	Всего расход топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них Дрова
	м3
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000
	5080,0000


Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Показатель
	Вид топлива
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2040
	2041

	ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619
	0,0619

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702
	0,0702

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342
	0,1342

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 5 (НСШ)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744
	0,1744

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 6 (ДК)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694
	0,1694

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 7 (администрация)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676
	0,0676

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259
	0,1259

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 10 (БАМ)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716
	0,0716

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	Максимальный часовой расход топлива в зимний период
	Дрова
	м3
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411
	0,0411

	Максимальный часовой расход топлива в летний период
	Дрова
	м3
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



[bookmark: _Toc208305842]Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.
	На источниках тепловой энергии муниципального образования нормативные запасы топлива отсутствуют.

[bookmark: _Toc208305843]Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии используются следующие виды топлива:
- Дрова;
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

[bookmark: _Toc45625266][bookmark: _Toc208305844]Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.


Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Вид топлива
	Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, %
	Низшая теплота сгорания, ккал/ед.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2041
	

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Дрова
	100
	0,0000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	н/д

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Дрова
	100
	0,0000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	н/д

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Дрова
Уголь
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	93
7
	н/д

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	Дрова
Уголь
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	89
11
	н/д

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	Дрова
Уголь
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	90
10
	н/д

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	Дрова
	100
	0,0000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	н/д

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Дрова
Уголь
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	92
8
	н/д

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	Дрова
Уголь
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	80
20
	н/д

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Дрова
	100
	0,0000
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	н/д



[bookmark: _Toc208305845]Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %
	Вид топлива
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040
	2041

	Дрова
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Уголь
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7



Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	
[bookmark: _Toc32845466]
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
[bookmark: _Toc32845467]- источника теплоты Рит = 1;
[bookmark: _Toc32845468]- тепловых сетей Кс= 1;
[bookmark: _Toc32845469]- потребителя теплоты Рпт= 1.
[bookmark: _Toc32845470]Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
[bookmark: _Toc32845471]- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
[bookmark: _Toc32845472]- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
[bookmark: _Toc32845473]- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
[bookmark: _Toc32845474]- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
- аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54



В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 
1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает: 
- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 
- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов. 

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97. 
Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов: 
- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

[bookmark: _Toc32845483]Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc53927730][bookmark: _Toc208305853]Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc53927731][bookmark: _Toc208305854]Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

[bookmark: _Toc53927732][bookmark: _Toc208305855]Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

[bookmark: _Toc53927733][bookmark: _Toc208305856]Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

[bookmark: _Toc53927734][bookmark: _Toc208305857]Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.
 
[bookmark: _Toc53927735][bookmark: _Toc208305858]Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

[bookmark: _Toc208305859][bookmark: _Toc46129164][bookmark: _Toc57728976]Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.
Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:
- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
· полная обеспеченность Кт = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:
-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;
- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;
- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;
- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;
- менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,
где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям: 
Иотк = nотк/S[1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)
- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;
- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;
-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;
- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)], 
где nотк- количество отказов за предыдущий год
S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],
где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;
Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)
- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.
- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
-наличия основных материально-технических ресурсов;
-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 -1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 -1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
высоконадежные       - более 0,9;
надежные                - 0,75 - 0,89;
малонадежные          - 0,5 - 0,74;
ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО Новоржевский муниципальный округ представлена в таблице 11.12.1.


Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО
	№
	Теплоисточник
	Показатель надежности электроснабжения теплоисточника
	Показатель надежности водоснабжения теплоисточника
	Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника
	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 
	Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей
	Показатель интенсивности отказов теплового источника 
	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла
	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ
	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения 
	оценка надежности источников тепловой энергии
	оценка надежности тепловых сетей
	оценка надежности систем теплоснабжения в целом

	
	
	Kэ
	Kв
	Kт
	(Кб)
	Kр
	Kс
	Kотк.тс
	(Котк ит)
	Kнед
	Kп
	Kм
	Kтр
	Kист
	Kгот
	
	
	

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0,780
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0,931
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0,933
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,6000
	0,6000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	0
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	Удовл. Гот.
	надежные
	надежные
	надежные





ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

[bookmark: _Hlk117522071]В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.
Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей

	1
	Строительство нового источника
	софинансирование: Областной бюджет - 99%, местный бюджет- 1%
	14710,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	1
	Замена дымовой трубы
	софинансирование: Областной бюджет - 50%, местный бюджет- 50%
	1472,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	16183,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	16183,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

[bookmark: _Hlk117522192]В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.
Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них
	№
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Сумма освоения, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Котельная № 1 (д. Выбор)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	1829,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 2 (д. Вехно)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	3604,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 3 (ул. Пушкина)

	1
	Замена участка теплотрассы от котельной №3 по ул. Пушкина г. Новоржева, участок Участок теплотрассы от котельной № 3 по ул. Пушкина (Ртс)
	софинансирование из областного и  местного бюджетов
	1817,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	8334,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5 (НСШ)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	7171,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 6 (ДК)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	15018,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 7 (администрация)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	3290,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 8 (ЦРБ)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	5893,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 10 (БАМ)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	6038,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 11 (д. Дубровы)

	1
	Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей (Рм)
	БС, ВБ
	0,00
	0,00
	968,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	1817,53
	47575,85
	4572,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по МО
	1817,53
	47575,85
	4572,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.



[bookmark: _Toc208305865]ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год

	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год

	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474
	365,9474

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494
	327,4494

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923
	244,3923

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530
	269,9530

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157
	295,4157

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823
	234,9823

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293
	306,0293

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949
	300,5949

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397
	504,1397

	Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449

	Итого по муниципальному образованию
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449
	316,5449

	г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175
	1,9175

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663
	0,9663

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343
	1,0343

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048
	1,1048

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720
	0,7720

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475
	2,1475

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433
	0,8433

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878
	0,5878

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282
	3,3282

	Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018

	Итого по муниципальному образованию
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018
	12,7018

	д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е.

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944
	5,1944

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182
	14,1182

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500
	22,2500

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476
	29,0476

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111
	38,2111

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313
	12,3313

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158
	23,6158

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000
	31,0000

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941
	7,0941

	Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181

	Итого по муниципальному образованию
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181
	20,3181

	е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)

	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельные(некомбинированная выработка)

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333
	111,8333

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200
	203,5200

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572
	166,2572

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324
	127,9324

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937
	147,2937

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565
	85,2565

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090
	210,0090

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651
	176,0651

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276
	66,8276

	Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883

	Итого по муниципальному образованию
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883
	143,8883

	ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е.

	В целом по муниципальному образованию
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч)

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %

	В целом по муниципальному образованию
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277
	44,3277

	л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	41,3
	42,3
	43,3
	44,3
	45,3
	46,3
	47,3
	48,3
	49,3
	50,3
	51,3
	52,3
	53,3
	54,3
	55,3
	56,3
	57,3
	58,3

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	55,1
	56,1
	57,1
	58,1
	59,1
	60,1
	61,1
	62,1
	63,1
	64,1
	65,1
	66,1
	67,1
	68,1
	69,1
	70,1
	71,1
	72,1

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0
	63,0
	64,0
	65,0
	66,0
	67,0
	68,0
	69,0
	70,0
	71,0
	72,0

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	60,5
	61,5
	62,5
	63,5
	64,5
	65,5
	66,5
	67,5
	68,5
	69,5
	70,5
	71,5
	72,5
	73,5
	74,5
	75,5
	76,5
	77,5

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	61,0
	62,0

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	34,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	39,0
	40,0
	41,0
	42,0
	43,0
	44,0
	45,0
	46,0
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	51,0

	м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е.

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по: МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа

	В целом по муниципальному образованию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2040
	2041

	тыс. руб
	25199,98
	27332,51
	27930,10
	28877,99
	29843,85
	29843,85
	29843,85
	29843,85

	Гкал
	4676,25
	4705
	4734
	4734
	4734
	4734
	4734
	4734

	Руб/Гкал
	5177,37
	5600,49
	5799,93
	5999,86
	6200,39
	6200,39
	6200,39
	6200,39

	Руб/Гкал
	5600,49
	6025,42
	5999,86
	6200,39
	6407,91
	6407,91
	6407,91
	6407,91»



Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовая модель
	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2025

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	7756,2

	2
	Неподконтрольные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	2827,3

	2.1
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
	тыс. руб.
	 

	2.2
	- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование
	тыс. руб.
	24,5

	2.3
	- концессионная плата
	тыс. руб.
	 

	2.4
	- арендная плата
	тыс. руб.
	 

	2.5
	- отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	2383,9

	2.6
	- амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	418,9

	2.7
	- налог на прибыль
	тыс. руб.
	 

	2.8
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	 

	3
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе:
	тыс. руб.
	6737,5

	3.1
	- расходы на топливо 
	тыс. руб.
	4234,6

	
	
	тыс. тонн
	2450,9

	3.2
	-расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	 

	
	
	тыс. м3
	 

	3.3
	-расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	2502,9

	
	
	тыс. кВт.ч
	219,9

	3.4
	- расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	 

	
	
	Гкал
	 

	3.5
	- расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	 

	
	
	тыс. м3
	 

	4
	Нормативная прибыль, в том числе:
	тыс. руб.
	2598,1

	4.1
	- величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	тыс. руб.
	 

	4.2
	-прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения)
	тыс. руб.
	2598,1

	5
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	2598,1

	6
	Итого необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	19919,1

	7
	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал
	2403,3

	8
	Тариф
	Руб./Гкал
	5600,49



ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Новоржевский муниципальный округ.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]
Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Вид деятельности

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	производство / передача



Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

[bookmark: _Hlk152921853]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.


Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	источник, тепловые сети, абоненты
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	Постановление



Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 
Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче
Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.


Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права (источник/ тепловые сети)
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	1,8000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,7141
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	1,1000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	3,8104
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	1,6000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	4,9513
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	2,1000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	4,1117
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	1,8000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	8,0724
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	1,6000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	0,8936
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	1,9000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	5,6578
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	2,8000
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / Хозяйственное ведение
	7,6787
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	0,8500
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	н/д
	источник, тепловые сети, абоненты
	Хозяйственное ведение / -
	0,1734
	не подавалась
	1
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808



Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.
Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.
Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Утвержденная ЕТО
	N зоны деятельности

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	МП Новоржевского района «Энергоресурс»
	1





[bookmark: _Toc45625289][bookmark: _Toc112932044][bookmark: _Toc208305876]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В таблице 16.1.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. 
Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника
	Наименование оборудования
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Строительство источников тепловой энергии

	1
	строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7,5 МВт, расположенной по адресу: г, Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул, Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская
	Установленная мощность 7,5 МВт
	Строительство источника
	14710,60
	софинансирование: Областной бюджет - 99%, местный бюджет- 1%

	2
	Котельная № 1 (Выбор)
	
	Замена дымовой трубы
	1472,58
	софинансирование: Областной бюджет - 50%, местный бюджет- 50%

	Итого
	16183,18
	

	Всего по МО
	16183,18
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

[bookmark: _Hlk112919982]В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 
Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№
	Наименование источника
	Наименование мероприятия/описание мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источник финансирования

	МП Новоржевского района «Энергоресурс»

	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них

	1
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Замена участка теплотрассы от котельной №3 по ул. Пушкина г. Новоржева, участок Участок теплотрассы от котельной № 3 по ул. Пушкина (Ртс)
	1817,53
	софинансирование из областного и  местного бюджетов

	Рекомендуемые мероприятия

	1
	Котельная № 1 (д. Выбор)
	Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=108 мм / 57 мм, L=122 м
	1829,23
	БС, ВБ

	2
	Котельная № 2 (д. Вехно)
	Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=159 мм, L=192 м
	3604,56
	БС, ВБ

	3
	Котельная № 3 (ул. Пушкина)
	Замена тепловой сети от котельной до колодца №1, D=159 мм, L=15 м
	167,30
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до поворота, D=159 мм, L=6 м
	112,64
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от поворота до МКД Пушкина, 150В, D=108 мм, L=340 м
	5353,82
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети отцолодца № 2 до колодца № 6, D=108 мм, L=148 м
	2330,49
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 5 до МКД Пушкина 152, D=57 мм, L=13 м
	185,13
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 6 до МКД Пушкина 152А, D=57 мм, L=13 м
	185,13
	БС, ВБ

	4
	Котельная № 5 (НСШ)
	Замена тепловой сети от котельной до 1-го колодца, D=159 мм, L=10 м
	187,74
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от 1-го колодца до 2-го колодца, D=76 мм, L=78 м
	1030,65
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от 1-го колодца до здания № 2 школы , D=57 мм, L=135 м
	974,12
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от 1-го колодца до здания №3 школы, D=57 мм, L=81 м
	584,47
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от здания № 3 школы до МКД, D=57 мм, L=276 м
	1991,52
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД по ул. Германа, д. 81, D=57 мм, L=76 м
	548,39
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца к зданию старому д/саду, D=57 мм, L=10 м
	72,16
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца к новому зданию  д/саду, D=57 мм, L=153 м
	1104,00
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца до МКД Германа, д. 77, D=57 мм, L=94 м
	678,27
	БС, ВБ

	5
	Котельная № 6 (ДК)
	Замена тепловой сети от котельной до колодца №3, D=159 мм, L=83 м
	1558,22
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания ДК, D=108 мм, L=116 м
	1826,60
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца № 4, D=51 мм, L=102 м
	1452,57
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 4 до здания суда, D=57 мм, L=106 м
	1509,54
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 4 до колодца № 5, D=108 мм, L=70 м
	1102,26
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 5 до здания школы искусств, D=57 мм, L=6 м
	85,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД Германа, 67, D=57 мм, L=82 м
	1167,75
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 3 до колодца № 5, D=108 мм, L=232 м
	3653,20
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 5 до здания Ростелекома, D=108 мм, L=24 м
	377,92
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 8 до колодца № 9, D=108 мм, L=42 м
	661,35
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 9 до здания гаражей, D=57 мм, L=6 м
	85,45
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 9 до МКД Псковская,1, D=57 мм, L=108 м
	1538,02
	БС, ВБ

	6
	Котельная № 7 (администрация)
	Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=76 мм, L=16 м
	211,96
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № до здания Р.Крестьянская, д. 84, D=45 мм, L=68 м
	968,38
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колоца № 1 до колодца № 2, D=76 мм, L=53 м
	702,11
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания Германа, 55, D=57 мм, L=4 м
	56,96
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до МКД Германа, 57, D=76 мм, L=102 м
	1351,23
	БС, ВБ

	7
	Котельная № 8 (ЦРБ)
	Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=108 мм, L=24 м
	222,08
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до здания больницы, D=108 мм, L=198 м
	1832,18
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания общежития, D=57 мм, L=64 м
	461,80
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до здания поликлинники, D=108 мм, L=149 м
	1378,76
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до колодца № 7, D=108 мм, L=216 м
	1998,74
	БС, ВБ

	8
	Котельная № 10 (БАМ)
	Замена тепловой сети от котельной до колодца № 1, D=159 мм, L=208 м
	2319,91
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до МКД дом № 4, D=108 мм, L=276 м
	2553,95
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 1 до МКД дом № 3, D=108 мм, L=104 м
	962,36
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 2 до МКД дом № 1, D=57 мм, L=13 м
	93,80
	БС, ВБ

	
	
	Замена тепловой сети от колодца № 3 до МКД дом № 3, D=57 мм, L=15 м
	108,24
	БС, ВБ

	9
	Котельная № 11 (д. Дубровы)
	Замена тепловой сети от котельной до здания школы, D=57 мм, L=68 м
	968,38
	БС, ВБ

	Итого
	53966,33
	

	Всего по МО
	53966,33
	


*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.



Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как  ГВС отсутствует.

[bookmark: _Toc208305880]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.
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